## Previsão de Cargas
Previsão de cargas do Sobrado Itupeva - Pavimento Térreo | [21 empty] | Previsão de cargas do Sobrado Itupeva - Área Gourmet
Descrição | Dependência | Dimensões |  | Iluminação | [5 empty] | T.U.G. | [7 empty] | T.U.E. |  |  |  | Descrição | Dependência | Dimensões |  | Iluminação | [5 empty] | T.U.G. | [7 empty] | T.U.E.
|  | Área (m²) | Perím. (m) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° de Arandelas (60W) | Pot. Total (W) | N° mín. de pontos | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | Pot. Total (W) | Aparelho | Pot. (W) | Aparelho | Pot. (W) |  |  | Área (m²) | Perím. (m) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° de Arandelas (60W) | Pot. Total (W) | N° mín. de pontos | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | Pot. Total (W) | Aparelho | Pot. (W) | Aparelho | Pot. (W)
Térreo | Sala (jantar) | 34.1955 | 18.48 | 1 | 100 | 2 | 300 | 0 | 700 | 4 | 6 | 100 | 1 | 300 | 0 | 0 | 900 | Cond. de ar | 3600 | Microondas | 1500 | Áreas comuns | Gazebo | 7.06 | 10.28 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
| Sala (estar) |  | 14.68 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 3 | 3 | 100 | 1 | 300 | 0 | 0 | 600 | [5 empty] | Casa de Bombas | 2.25 | 6 | 1 | 100 | 0 | 60 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Bomba piscina | 3cv
| Dormitório 3 | 12.8 | 14.32 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 350 | 3 | 5 | 100 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | Cond. de ar | 4500 |  |  |  | Jardim Piscina | 578.2 |  | 6 | 100 | 0 | 0 | 5 | 900 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| Dormitório 4 | 9.59 | 12.52 | 4 | 50 | 1 | 100 | 2 | 420 | 3 | 5 | 100 | 0 | 300 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | Área Gourmet | Área Total | 47 | 27.7 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0
| Closet | 3.92 | 7.92 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | [5 empty] | Salão de Festas | 36.94 | 24.32 | 14 | 50 | 0 | 100 | 5 | 1000 | 7 | 10 | 100 | 1 | 600 | 1 | 4400 | 6000 | Ar. Cond. | 3600 | Microondas | 1500
| WC3 | 4.87 | 8.96 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 160 | 2 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 200 | Chuveiro | 4400 | Sec. Cabelo | 1500 |  | WC Gourmet | 4 | 8.54 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| WC4 | 3.42 | 7.86 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 160 | 2 | 1 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | Chuveiro | 4400 | Sec. Cabelo | 1500 |  | Despensa | 3.59 | 7.94 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| Varanda | 9.296 | 14.82 | 3 | 50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | Acesso | Escadas | 1017 |  | 16 | 50 | 3 | 60 | 2 | 1100 | 1 | 2 | 100 | 0 | 500 | 0 | 0 | 200
| Circulação | 3.8 | 9.44 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | Totais | [8 empty] | 3400 | [7 empty] | 6800 |  | 3600 |  | 1500
| Copa | 8.44 | 11.68 | 1 | 150 | 6 | 50 | 0 | 450 | 3 | 6 | 100 | 1 | 300 | 1 | 600 | 1500 | Lav. louça | 1500 | Torneira Elétrica | 4400 | Potência Total |  | 15300 | Consumidor TIPO C / Atendido a 4 fios / 3 fases e 1 neutro / Tensão 127/220V
| Varanda Nova | 11.04 | 13.88 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
| Lavanderia | 10.08 | 12.92 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 | 3 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | Lav. Roupas | 600 | Sec. roupas | 1500
Totais | [8 empty] | 3170 | [7 empty] | 5900 |  | 19000 |  | 10400 |  | Varanda Nova | 11.04 | 13.88 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
Potência Total |  | 38470 | Consumidor TIPO C / Atendido a 4 fios / 3 fases e 1 neutro / Tensão 127/220V | [19 empty] | Serviço | 5.13 |  | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | Ferro elétr. | 1200 | Sec. roupas | 3500
| Área Total | 111.4515 | m2 | [19 empty] | Salão de Festas | 65.98 | 45 | 6 | 150 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 9 | 10 | 100 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1500
[23 empty] | Cozinha | 9 | 12 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 2 | 100 | 2 | 300 | 1 | 600 | 1400 | Lav. louça | 1200 | Microondas | 1200
Previsão de cargas do Sobrado Itupeva - Pavimento Inferior, Garagem e Jardim de Entrada | [21 empty] | Previsão de cargas do Sobrado Itupeva - Área Gourmet
Descrição | Dependência | Dimensões |  | Iluminação | [5 empty] | T.U.G. | [7 empty] | T.U.E.
|  | Área (m²) | Perím. (m) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° de Arandelas (60W) | Pot. Total (W) | N° mín. de pontos | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | Pot. Total (W) | Aparelho | Pot. (W) | Aparelho | Pot. (W)
Pav. Inferior | Dormitório 1 | 16.76 | 18.4 | 8 | 50 | 2 | 100 | 2 | 720 | 4 | 5 | 100 | 0 | 300 | 0 | 0 | 500 | Cond. de ar | 1500
| Dormitório 2 | 16.98 | 16.64 | 8 | 50 | 0 | 150 | 2 | 520 | 4 | 5 | 100 | 0 | 300 | 0 | 0 | 500 | Cond. de ar | 1500
| Área Serviço | 4.08 | 8.2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | Ferro elétr. | 1200
| WC1 | 3.38 | 7.64 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 260 | 2 | 2 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 300 | Chuveiro | 5500 | Sec. Cabelo | 1500
| WC2 | 3.91 | 8.06 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 260 | 2 | 2 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 300 | Chuveiro | 7500 | Sec. Cabelo | 1500
Garagem | Garagem | 66.78 | 33.56 | 2 | 200 | 0 | 80 | 24 | 1840 | 7 | 7 | 100 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1200
Jardim Entrada | Jardim | 102.34 | 42.04 | 6 | 50 | 0 | 80 | 20 | 1500 | 9 | 6 | 100 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1100
Totais | [8 empty] | 5200 | [7 empty] | 4500 |  | 17200 |  | 3000
Potência Total |  | 29900 | Consumidor TIPO C / Atendido a 4 fios / 3 fases e 1 neutro / Tensão 127/220V
| Área Total | 214.23 | m2
Previsão de cargas do Sobrado Itupeva - Pavimento Superior
Descrição | Dependência | Dimensões |  | Iluminação | [5 empty] | T.U.G. | [7 empty] | T.U.E.
|  | Área (m²) | Perím. (m) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° de Arandelas (60W) | Pot. Total (W) | N° mín. de pontos | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | Pot. Total (W) | Aparelho | Pot. (W) | Aparelho | Pot. (W)
Pavimento Superior | Dormitório 5 | 12.69 | 7.13 | 6 | 50 | 1 | 100 | 2 | 520 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | Cond. de ar |  | Aliment. Central
| Escritório | 9.57 | 12.38 | 6 | 50 | 0 | 0 | 1 | 360 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
| WC5 | 3.48 | 7.9 | 3 | 50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 2 | 2 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 300 | Chuveiro
Hall de Escada | Escada de acesso | 4.79 | 8.76 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| Vazio |  |  | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totais | [8 empty] | 1490 | [7 empty] | 900 |  | 0 |  | 0
Potência Total |  | 2390 | Consumidor TIPO C / Atendido a 4 fios / 3 fases e 1 neutro / Tensão 127/220V
| Área Total | 30.53 | m2
31.4
12.8
17.3
15
21.3
9
9
8.4
11.5
15.7
9.3
13
25.9
12.5
15.3
16.4
7.9
9.3
8.4
11.6
16
9.6
15.1
11.7
0

## Tabela2 (hidden)
6A
10
16
20
25
32
40
50
63
70
80
100
125
150
160
175
200
250
300
400
500
600
750
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200

## QDFL - Pav. Térreo Inf e Super
QDFL - Quadro de Cargas do Pavimentos Térreo, Inferior e Superior
Potências
| Circ. | Lâmpadas. LED (W) | [5 empty] | Tomadas (W) |  |  |  |  | Potência W (VA) | Tensão (V) | Corrente (A) | Fiação (mm²) | Proteção (A) | Balanceamento |  |  | Spot LED | Cap. Disj. |  |  |  |  | Tabela de Disjuntores Comerciais
|  | 10 | 12 | 100 | 150 | 200 | 300 | 100 | 300 | 1500 | 600 | 1200 | [5 empty] | A | B | C |  |  | proteção (A)
Térreo | 1 - Iluminação Copa e WCs | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 220 | 0.45455 | 1.5 | 10 | 50 | 50 |  | 3 | 6 | 0.56818 | 1200 |  |  | Disjuntores Monopolares (1P) | Disjuntores Tripolares (3P)
| 2 - Iluminação Dorms 3 e 4 Térreo e Closet | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 220 | 0.27273 | 1.5 | 10 | 30 |  | 30 | 5 | 10 | 0.34091 |  | 890
| 3 - Iluminação Salas e Varandas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 220 | 0.13636 | 1.5 | 10 |  | 15 | 15 | 7 | 16 | 0.17045 |  |  | 1180 | 6 | 6A
Inferior | 4 - Iluminação Dorms 1 e 2 e WCs Piso Inferior | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 220 | 0.27273 | 1.5 | 10 | 30 | 30 |  | 8 | 20 | 0.34091 |  |  | 1180 | 10 | 10
| 5 - Iluminação Garagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 1.5 | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 25 | 0 |  |  | 1180 | 16 | 16
| 6 - Iluminação Jardim Entrada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 220 | 0.13636 | 1.5 | 10 |  | 15 | 15 | 12 | 32 | 0.17045 |  |  | 1180 | 20 | 20
Superior | 7 - Iluminação Dorm 5, WC e Escritório Piso Superior | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 220 | 0.18182 | 1.5 | 10 | 20 | 20 |  |  | 40 | 0.22727 |  |  | 1180 | 25 | 25
Térreo | 8 - TUGs Copa e WCs (127V) | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 2.5 | 16 |  | 400 |  |  | 50 | 3.937 |  | 1800 |  | 32 | 32
| 8.1 - TUGs Copa e WCs (220V) | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1100 | 220 | 5 | 2.5 | 16 |  | 550 | 550 |  | 63 | 6.25 |  |  | 1800 | 40 | 40
| 9 - T.U.G. Dorms 3 e 4 Circ. e Closet (127V) | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 127 | 1.5748 | 2.5 | 16 | 200 |  |  |  | 70 | 1.9685 |  |  | 1700 | 50 | 50
| 9.1 - T.U.G. Dorms 3 e 4 Circ. e Closet (220V) | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 220 | 0.90909 | 2.5 | 16 |  | 100 | 100 |  | 80 | 1.1364 | 1800 |  |  | 63 | 63
| 10 - T.U.G. Salas e Varandas (127V) | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 127 | 3.1496 | 2.5 | 10 |  | 400 |  |  | 100 | 3.937 | 1500 |  |  | 70 | 70
| 10.1 - T.U.G. Salas e Varandas (220V) | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 220 | 1.8182 | 2.5 | 10 | 200 | 200 |  |  | 125 | 2.2727 |  | 800 |  | 80 | 80
| 11 - T.U.E. Lava Louças | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 220 | 5.4545 | 2.5 | 16 | 600 | 600 |  |  | 150 | 6.8182 |  | 2800 |  | 100 | 100
| 12 - T.U.E. Microondas | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 127 | 9.4488 | 2.5 | 20 |  |  | 1200 |  | 160 | 11.811 |  | 2800 |  | 125 | 125
| 14 - T.U.E. Torneira Elétrica | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4399.95 | 220 | 19.9998 | 4 | 25 | 2199.975 |  | 2199.975 |  | 175 | 24.9997 |  | 1400 |  |  | 150
| 15 - T.U.E. Secador Cabelo WC3 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 220 | 6.8182 | 2.5 | 20 |  | 750 | 750 |  | 200 | 8.5227 | 2800 |  | 2800 |  | 160
| 16 - T.U.E. Secador Cabelo WC4 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 220 | 6.8182 | 2.5 | 20 | 750 | 750 |  |  | 250 | 8.5227 |  | 2800 | 2800 |  | 175
Inferior | 17 - T.U.E. Aquecedor Central - Boiler 300LTS | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 220 | 13.6364 | 4 | 25 | 1500 |  | 1500 |  | 300 | 17.0455 |  |  | 1800 |  | 200
| 18 - T.U.G Piso Superior | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 127 | 1.5748 | 2.5 | 20 |  | 100 | 100 |  | 400 | 1.9685 |  |  | 1700 |  | 250
| 19 - T.U.G. Dorms 1 e 2 WC 1 e 2 e Área de Serviço - Piso Inferior | [6 empty] | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1600 | 220 | 7.2727 | 1.5 | 20 |  | 800 | 800 |  |  | 9.0909 | 1800 |  |  |  | 300
| 20 - T.U.E. Chuveiro WC 1 - Piso Inferior | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6500 | 220 | 29.5455 | 6 | 32 | 3250 |  | 3250 |  |  | 36.9318 | 2800 |  | 2800 |  | 400
| 21 - T.U.E. Chuveiro WC 2 - Piso Inferior | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6500 | 220 | 29.5455 | 6 | 32 | 3250 | 3250 |  |  |  | 36.9318 |  | 3600 |  |  | 500
| 22 - T.U.E. Secador Cabelo WC5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 220 | 5.4545 | 2.5 | 20 |  | 600 | 600 |  |  | 6.8182 | 3500 |  |  |  | 600
| 23 - Reserva | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 3600 |  |  | 750
| 24 - Reserva | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 1.5 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3500 |  |  |  | 800
| Sub-total (em Potência Ativa (W) | [11 empty] | 18393.0347 | 220 | 50.8749 | 16 | 60 | 12079.975 | 8630 | 11109.975 | 31819.95 |  | 63.5936 | 18900 | 20490 | 21300 |  | 1000
| Total (em Potência Aparente (VA) | [11 empty] | 22991.2934 | 220 | 61.0499 | 25 | 80 | 15099.9688 | 10787.5 | 13887.4688 |  |  | 76.3123 | 94500 | 102450 | 106500 |  | 1250
| 1 - Iluminação Copa e WCs | [26 empty] | 1600
| 2 - Iluminação Dorms 3 e 4 Térreo e Closet | [26 empty] | 2000
| 3 - Iluminação Salas e Varandas | [26 empty] | 2500
| 4 - Iluminação Dorms 1 e 2 e WCs Piso Inferior | [26 empty] | 3200
5 - Iluminação Garagem
6 - Iluminação Jardim Entrada
7 - Iluminação Dorm 5, WC e Escritório Piso Superior
| 8 - TUGs Copa e WCs (127V) | [21 empty] | 18.5459
8.1 - TUGs Copa e WCs (220V)
9 - T.U.G. Dorms 3 e 4 Circ. e Closet (127V)
9.1 - T.U.G. Dorms 3 e 4 Circ. e Closet (220V)
10 - T.U.G. Salas e Varandas (127V)
10.1 - T.U.G. Salas e Varandas (220V)
11 - T.U.E. Lava Louças
12 - T.U.E. Microondas
14 - T.U.E. Torneira Elétrica
15 - T.U.E. Secador Cabelo WC3
16 - T.U.E. Secador Cabelo WC4
17 - T.U.E. Aquecedor Central - Boiler 300LTS
18 - T.U.G Piso Superior
19 - T.U.G. Dorms 1 e 2 WC 1 e 2 e Área de Serviço - Piso Inferior
20 - T.U.E. Chuveiro WC 1 - Piso Inferior
21 - T.U.E. Chuveiro WC 2 - Piso Inferior
22 - T.U.E. Secador Cabelo WC5
23 - Reserva
Note on J15: Iuri Nogueira Lubacheski: Exaustor
Note on J16: Iuri Nogueira Lubacheski: Exaustor

## QFAC - Ar Cond e Lavanderia
Quadro de Cargas Ar Condicionados e Lavanderia
Circ. | Lâmpadas. (W) |  |  |  |  | Tomadas (W) |  |  |  |  | Potência W (VA) | Tensão (V) | Corrente (A) | Fiação (mm²) | Proteção (A) | Balanceamento
| 60 | 100 | 150 | 220 | 250 | 1500 | 100 | 300 | 3600 | 800 | [5 empty] | A | B | C |  | Proteção Recomendada
1 - Ar Cond Mult Térreo e Piso Superior | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3600 | 220 | 16.3636 | 4 | 25 | 1800 |  | 1800 |  | 20.4545
2 - Ar Cond. Salas e Copa | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3600 | 220 | 16.3636 | 4 | 25 | 1800 |  | 1800 |  | 20.4545
3 - Ar Cond Dorm.1 - Piso Inferior | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 220 | 6.8182 | 2.5 | 16 | 750 | 750 |  |  | 8.5227
4 - Ar Cond. Dorm.2 - Piso Inferior | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 220 | 6.8182 | 2.5 | 16 |  | 750 | 750 |  | 8.5227
5 - Ar. Cond. Área Gourmet | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6 - T.U.G. Lavanderia | [5 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 127 | 1.5748 | 2.5 | 0 |  | 200
7 - T.U.E. Lava Roupas | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 127 | 6.2992 | 2.5 | 0 |  | 800
8 - T.U.E. Secadora Roupas | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3600 | 220 | 16.3636 | 2.5 | 0 | 1800 |  | 1800
9 - Iluminação Lavanderia | [5 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 127 | 1.5748 | 2.5 | 0 |  | 200
10 - T.U.E. | [10 empty] | 0 | 220 | 0 | 2.5 | 0 |  |  |  | 18600
11 - T.U.E. | [10 empty] | 0 | 220 | 0 | 2.5 | 0
12 - T.U.E. | [10 empty] | 0 | 127 | 0 | 2.5 | 0
13 - T.U.E. | [10 empty] | 0 | 127 | 0 | 2.5 | 0
Sub-total | [10 empty] | 8670.5202 | 220 | 41.7203 | 10 | 50 | 6150 | 2700 | 6150 | 15000
Total (4 Unidades Condensadoras) | [10 empty] | 10838.1503 | 220 | 50.0643 | 16 | 62 | 7687.5 | 3375 | 7687.5 | 34.9432 | 15.3409 | 34.9432
1 - Sala, Cozinha, Serviço e Varanda
2 - Quartos, Banheiros e Circulação
3 - Sala
4 - Suíte, Varanda, Quarto e Circulação
5 - Banheiros
6 - Cozinha
7 - Serviço
8 - Cond. De ar / Suíte e Quarto
9 - Chuveiro / Banheiro 1 (suíte)
10 - Chuveiro / Banheiro 2
11 - Chuveiro / Banheiro 3
12 - Lav. Louça e Microondas / Cozinha e Ferro elétr. / Serviço
13 - Sec. Roupas / Serviço

## QC - Área Gourmet
P=I.U.cos Pi
I= P/U.cos Pi
Quadro de Cargas do Áreas Comuns e Gourmet
Circ. | Lâmpadas. (W) | [5 empty] | Tomadas (W) |  |  |  |  | Potência W (VA) | Tensão (V) | Corrente (A) | Fiação (mm²) | Proteção (A) | Balanceamento
| 20 | 12 | 100 | 150 | 200 | 300 | 100 | 3600 | 5500 | 600 | 1200 | [5 empty] | A | B | C |  | Proteção Recomendada
1 - Iluminação Área Gourmet | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 360 | 220 | 1.6364 | 1.5 | 10 | 180 | 180 |  |  | 2.0455
2 - Ilum.Áreas Comuns: Gazebo e Casa de bombas e Jardim Piscina | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 848 | 220 | 3.8545 | 1.5 | 10 |  | 424 | 424 |  | 4.8182
3 - Iluminação escadas | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 212 | 220 | 0.96364 | 1.5 | 10 | 106 |  | 106 |  | 1.2045
4 - T.U.G. Áreas Comuns: Gazebo, Casa de Bombas e Jardim Piscina | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 220 | 1.1364 | 2.5 | 10 |  | 100 | 100 |  | 1.4205
5 - T.U.G. Área Gourmet (127V) | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 800 | 127 | 7.874 | 2.5 | 20 |  | 800 |  |  | 9.8425
5 - T.U.G. Área Gourmet (220V) | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1000 | 220 | 5.6818 | 2.5 | 20 | 500 | 500 |  |  | 7.1023
6 - T.U.E. Ar Condicionado | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 220 | 20.4545 | 4 | 25 | 1800 | 1800 |  |  | 25.5682
7 - T.U.E. Microondas | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 127 | 9.4488 | 2.5 | 20 |  |  | 1200 |  | 11.811
8 - T.U.E Torneira Elétrica | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5500 | 220 | 25 | 4 | 32 | 2750 |  | 2750 |  | 31.25
9 - T.U.E. Bomba Piscina | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 600 | 220 | 4.2614 | 2.5 | 20 |  | 300 | 300 |  | 5.3267
10 - T.U.E. Chuveiro | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 4 | 32 | 0 |  | 0 |  | 0
12 - T.U.G. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 1.5 | 20 |  |  |  |  | 0
13 - T.U.E. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 1.5 | 20 |  |  |  |  | 0
14 - T.U.E. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 1.5 | 20 |  |  |  |  | 0
15 - T.U.E. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 1.5 | 20 |  |  |  |  | 0
Total | [11 empty] | 8277.4566 | 220 | 26.7705 | 10 | 50 | 5336 | 4104 | 4880 | 14320
1 - Garagem - lado direito
2 - Garagem - lado esquerdo
3 - Salão de Festas, Banheiros e Cozinha
4 - Hall
5 - Escada (a parte da garagem + a parte do salão de festas)
6 - Escada (pavimento tipo)
7 - Garagem
8 - Salão de Festas
9 - Banheiros
10 - Cozinha
11 - Escada
12 - Hall
13 - Lav. Louça
14 - Microondas
15 - Elevadores

## Resumo dos Painéis
Designer Engenharia
Endereço | Rua Guararema, nº 196 - Bosque da Saúde |  | Telefone: | (11) 5051-5887
Cidade, CEP | São Paulo - SP CEP: |  | Site: | www.designerengenharia.com.br
Engenheiro Eletricista: | Iuri Nogueira Lubacheski |  | Email: | designer@designerengenharia.com.br
CREA: | 5061808757-D |  | Email: | iuri.nogueira@designerengenharia.com.br
Relação de Painéis
Previsão vistoria: 06/12
Levantamento: | 2021-05-13 |  | Cliente: | Josefa Fernandes Santana
Data: | 2022-06-13 | Ligação: 08/12 | Endereço | R. Rio Solimões, 361
Método de Referência: | B1 / D |  |  | Jardim do Ribeirão
Protocolo CPFL: |  |  |  | Itupeva - SP
CEP: 13.295-000
Quadro | Proteção (A) | Condutor / Fiação (mm²) | Corrente Máxima do Condutor | Tipo | Potência KVA | GERADOR SUGERIDO
QDFL - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO FORÇA E LUZ | 80 | 25 | 89A | Trifásico | 22.9913
QFAC AR CONDICIONADO E LAVANDERIA | 62 | 16 | 50A | Trifásico | 10.8382
QC - ÁREA GOURMET | 50 | 10 | 50A | Trifásico | 8.2775
QTA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA GERADOR | 75.1445 | 50 | 134A | Trifásico | 31.2687 | 60.1322
QDG - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL | 99.9062 | 35 | 111A | Trifásico | 41.4328
QM - QUADRO MEDIÇÃO (ENTRADA) | 125 | 50 | 134A | Trifásico | 41.4328 | 82.8657
PADRÃO DE ENERGIA | 125 | 50 | 134A | C4 Trifásico 220V | 41.4328 | 41.4328
Lembrete: O gerador irá atender apenas o QDFL Térreo e o Ar Condicionado para Dorms Térreo e Piso Superior. |  |  |  | CONFERÊNCIA
Observações: Gerador de menor Capacidade não previsto para Ar Condicionado de Todos ambientes. |  |  |  | POTÊNCIA TOTAL: | 47.575
REMESSA
Nome do cliente: | Cliente Itupeva
Método de Refência: | B1 / D
Levantamento: | 2021-05-13
Data: | 2022-06-13
Padrão de Energia: | C4 DE 38 A 47 KVA
Note on H18: Iuri Nogueira Lubacheski: ESTA POTÊNCIA 60 KVA É PARA ATENDER A CASA E NÃO CONSIDERADO AR CONDICIONADOS
Note on H20: Iuri Nogueira Lubacheski: SE O GERADOR FOR ATENDER O AR CONDICIONADO EM CONJUNTO, O MESMO DEVE SER ACIMA DE 85KVA.

## QC Final
QUADRO DE CARGA
| Circuito | Lâmpadas. (W) | [5 empty] | Tomadas (W) |  |  |  |  | Fases (Nº Pólos Disjuntor) | Potência (W) | Tensão (V) | Corrente (A) | Condutor / Fiação (mm²) | Proteção (A) | Balanceamento |  |  | Demanda (%) | FP - Fator de Potência (cos Ø) | Potência (VA) só com FP | FD - Fator de Demanda | Corrente (A) Só com Fator de Demanda (FD) | FCA - Fator de Correção de Agrupamento | FCT - Fator de Correção de Temperatura | Potência Final com FCA e FCT (VA) | Corrente (A) Final com FCA e FCT | Quantidade de cabos no circuito (m) | ΔVUNIT (V/A.km) | Queda de Tensão ΔV (%) | Queda de Tensão Atende | [5 empty] | Fonte: https://www.mundodaeletrica.com/corrente-de-projeto-aprenda-como-calcular/
|  | 10 | 12 | 100 | 150 | 200 | 300 | 100 | 300 | 1500 | 600 | 1200 | [6 empty] | A | B | C | [13 empty] | Diferença
QDFL Pav. Térreo, Inferior e Superior | 1 - Iluminação Copa e WCs | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 100 | 220 | 0.45455 | 1.5 | 10 | 50 | 50 |  | 100 | 1 | 100 | 1 | 0.45455 | 0.7 | 1 | 142.8571 | 0.64935 | 115 | 23.3 | 0.95902 | OK | [5 empty] | Com relação a tensão vamos usar para circuitos com esquema F+N ou 3F+N o valor de tensão de fase. E para circuitos com esquema F+F e 3F vamos utilizar o valor de tensão de linha.
| 2 - Iluminação Dorms 3 e 4 Térreo e Closet | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 60 | 220 | 0.27273 | 1.5 | 10 | 30 |  | 30 | 100 | 1 | 60 | 1 | 0.27273 | 0.7 | 1 | 85.7143 | 0.38961 | 184 | 23.3 | 0.92066 | OK
| 3 - Iluminação Salas e Varandas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 30 | 220 | 0.13636 | 1.5 | 10 |  | 15 | 15 | 100 | 1 | 30 | 1 | 0.13636 | 0.7 | 1 | 42.8571 | 0.19481 | 140 | 23.3 | 0.35025 | OK | 27
| 4 - Iluminação Dorms 1 e 2 e WCs Piso Inferior | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 60 | 220 | 0.27273 | 1.5 | 10 | 30 | 30 |  | 100 | 1 | 60 | 1 | 0.27273 | 0.7 | 1 | 85.7143 | 0.38961 | 78 | 23.3 | 0.39028 | OK | 100
| 5 - Iluminação Garagem | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 200 | 220 | 0.90909 | 1.5 | 10 | 0 |  | 0 | 100 | 1 | 200 | 1 | 0.90909 | 0.7 | 1 | 285.7143 | 1.2987 | 92 | 23.3 | 1.5344 | OK | 160 |  | 660 | 0.8 | 528
| 6 - Iluminação Jardim Entrada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 30 | 220 | 0.13636 | 1.5 | 10 |  | 15 | 15 | 100 | 1 | 30 | 1 | 0.13636 | 0.7 | 1 | 42.8571 | 0.19481 | 154 | 23.3 | 0.38528 | OK | 130 |  | 380.6 | 0.8 | 304.48
| 7 - Iluminação Dorm 5, WC e Escritório Piso Superior | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 40 | 220 | 0.18182 | 1.5 | 10 | 20 | 20 |  | 100 | 1 | 40 | 1 | 0.18182 | 0.7 | 1 | 57.1429 | 0.25974 | 92 | 23.3 | 0.30689 | OK | 44
| 8 - TUGs Copa e WCs (127V) | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 | 127 | 3.1496 | 2.5 | 16 |  | 400 |  | 35 | 0.8 | 500 | 0.35 | 1.1024 | 0.7 | 1 | 250 | 1.9685 | 48 | 14.3 | 0.5958 | OK
| 8.1 - TUGs Copa e WCs (220V) | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1100 | 220 | 5 | 2.5 | 16 |  | 550 | 550 | 35 | 0.8 | 1375 | 0.35 | 1.75 | 0.7 | 1 | 687.5 | 3.125 | 66 | 14.3 | 1.3005 | OK
| 9 - T.U.G. Dorms 3 e 4 Circ. e Closet (127V) | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 127 | 1.5748 | 2.5 | 16 | 200 |  |  | 35 | 0.8 | 250 | 0.35 | 0.55118 | 0.7 | 1 | 125 | 0.98425 | 183 | 14.3 | 1.1357 | OK
| 9.1 - T.U.G. Dorms 3 e 4 Circ. e Closet (220V) | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 220 | 0.90909 | 2.5 | 16 |  | 100 | 100 | 35 | 1 | 200 | 0.35 | 0.31818 | 0.82 | 1 | 85.3659 | 0.38803 | 189 | 14.3 | 0.39089 | OK
| 10 - T.U.G. Salas e Varandas (127V) | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 | 127 | 3.1496 | 2.5 | 10 |  | 400 |  | 35 | 1 | 400 | 0.35 | 1.1024 | 0.82 | 1 | 170.7317 | 1.3443 | 111 | 14.3 | 1.3778 | OK
| 10.1 - T.U.G. Salas e Varandas (220V) | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 | 220 | 1.8182 | 2.5 | 10 | 200 | 200 |  | 35 | 1 | 400 | 0.35 | 0.63636 | 0.82 | 1 | 170.7317 | 0.77605 | 129 | 14.3 | 0.53359 | OK
| 11 - T.U.E. Lava Louças | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1200 | 220 | 5.4545 | 2.5 | 16 | 600 | 600 |  | 100 | 1 | 1200 | 1 | 5.4545 | 0.82 | 1 | 1463.4146 | 6.6519 | 36 | 14.3 | 1.2764 | OK
| 12 - T.U.E. Microondas | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1200 | 127 | 9.4488 | 2.5 | 20 |  |  | 1200 | 100 | 1 | 1200 | 1 | 9.4488 | 0.82 | 1 | 1463.4146 | 11.5229 | 36 | 14.3 | 3.8301 | OK
| 14 - T.U.E. Torneira Elétrica | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4399.95 | 220 | 19.9998 | 4 | 25 | 2199.975 |  | 2199.975 | 100 | 1 | 4399.95 | 1 | 19.9998 | 0.82 | 1 | 5365.7927 | 24.39 | 36 | 8.96 | 2.9323 | OK | [5 empty] | isolação de PVC, eletroduto de PVC embutido em alvenaria; temperatura ambiente: 30°C
| 15 - T.U.E. Secador Cabelo WC3 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 220 | 6.8182 | 2.5 | 20 |  | 750 | 750 | 35 | 0.8 | 1875 | 0.35 | 2.3864 | 0.7 | 1 | 937.5 | 4.2614 | 57 | 14.3 | 1.5316 | OK
| 16 - T.U.E. Secador Cabelo WC4 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 220 | 6.8182 | 2.5 | 20 | 750 | 750 |  | 35 | 0.8 | 1875 | 0.35 | 2.3864 | 0.7 | 1 | 937.5 | 4.2614 | 36 | 14.3 | 0.96732 | OK
| 17 - T.U.E. Aquecedor Central - Boiler 300LTS | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3000 | 220 | 13.6364 | 4 | 25 | 1500 |  | 1500 | 66.6667 | 1 | 3000 | 0.66667 | 9.0909 | 0.82 | 1 | 2439.0244 | 11.0865 | 78 | 8.96 | 2.8879 | OK
| 18 - T.U.G Piso Superior | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 127 | 1.5748 | 2.5 | 20 |  | 100 | 100 | 66.6667 | 1 | 200 | 0.66667 | 1.0499 | 0.82 | 1 | 162.6016 | 1.2803 | 130 | 14.3 | 0.88714 | OK | 32
| 19 - T.U.G. Dorms 1 e 2 WC 1 e 2 e Área de Serviço - Piso Inferior | [6 empty] | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1600 | 220 | 7.2727 | 1.5 | 20 |  | 800 | 800 | 100 | 1 | 1600 | 1 | 7.2727 | 0.7 | 1 | 2285.7143 | 10.3896 | 35 | 23.3 | 4.67 | Não Atende | 151
| 20 - T.U.E. Chuveiro WC 1 - Piso Inferior | [11 empty] | 1 | 6500 | 220 | 29.5455 | 6 | 32 | 3250 |  | 3250 | 100 | 1 | 6500 | 0.84 | 24.8182 | 0.7 | 1 | 7800 | 35.4545 | 84 | VER | #VALUE! | #VALUE!
| 21 - T.U.E. Chuveiro WC 2 - Piso Inferior | [11 empty] | 1 | 6500 | 220 | 29.5455 | 6 | 32 | 3250 | 3250 |  | 100 | 1 | 6500 | 0.84 | 24.8182 | 0.7 | 1 | 7800 | 35.4545 | 84 | VER | #VALUE! | #VALUE!
| 22 - T.U.E. Secador Cabelo WC5 | [11 empty] | 1 | 1200 | 220 | 5.4545 | 2.5 | 20 |  | 600 | 600 | 100 | 1 | 1200 | 1 | 5.4545 | 0.7 | 1 | 1714.2857 | 7.7922 | 78 | 14.3 | 4.7906 | Não Atende
| 23 - Reserva | [11 empty] | 1 | 0 | 220 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 |  | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 87 | 8.96 | 0 | OK
| 24 - Reserva | [11 empty] | 1 | 0 | 220 | 0 | 1.5 | 30 | 0 | 0 |  | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 15 | 23.3 | 0 | OK
| Sub-total (Em W) | [11 empty] | 3 | 18508.6416 | 220 | 51.1779 | 16 | 60 | 12079.975 | 8630 | 11109.975 | 100 | 1 | 18508.6416 | 0.8522 | 40.0015 | 0.74364 | 1 | 41521.7213 | 40.0015 | 15 | 2.32 | 0.63275 | OK
| Total (Em VA) | [11 empty] | 3 | 22991.2934 | 220 | 56.2957 | 25 | 80 | 15099.9688 | 10787.5 | 13887.4688 |  |  | 33194.95 |  | 44.0016 |  |  | 34601.4344 | 39.8499 | 15 | 1.51 | 0.45302 | OK
|  | 60 | 100 | 150 | 220 | 250 | 300 | 1500 | 100 | 300 | 3600 | 800 |  |  |  | 28.0434
QC Ar Condicionado e Lavanderia | 1 - Ar Cond Mult Térreo e Piso Superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3600 | 220 | 16.3636 | 4 | 25 | 1800 |  | 1800 | 80 | 0.85 | 4235.2941 | 0.8 | 13.0909 | 0.82 | 1 | 4131.9943 | 18.7818 | 57 | 8.96 | 5.2644 | Não Atende
| 2 - Ar Cond. Salas e Copa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3600 | 220 | 16.3636 | 4 | 25 | 1800 |  | 1800 | 80 | 0.85 | 4235.2941 | 0.8 | 13.0909 | 0.82 | 1 | 4131.9943 | 18.7818 |  | 8.96 | 0 | OK
| 3 - Ar Cond Dorm.1 - Piso Inferior | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1500 | 220 | 6.8182 | 2.5 | 16 | 750 | 750 |  | 80 | 0.85 | 1764.7059 | 0.8 | 5.4545 | 0.82 | 1 | 1721.6643 | 7.8257 | 63 | 14.3 | 3.8693 | OK
| 4 - Ar Cond. Dorm.2 - Piso Inferior | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1500 | 220 | 6.8182 | 2.5 | 16 |  | 750 | 750 | 80 | 0.85 | 1764.7059 | 0.8 | 5.4545 | 0.82 | 1 | 1721.6643 | 7.8257 | 63 | 14.3 | 3.8693 | OK
| 5 - Ar. Cond. Área Gourmet | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 220 | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 14.3 | 0 | OK
| 6 - T.U.G. Lavanderia | [6 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 127 | 1.5748 | 2.5 | 0 |  | 200 |  | 100 | 0.85 | 235.2941 | 1 | 1.5748 | 1 | 1 | 235.2941 | 1.8527 | 33 | 14.3 | 0.58516 | OK
| 7 - T.U.E. Lava Roupas | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 800 | 127 | 6.2992 | 2.5 | 0 |  | 800 |  | 100 | 0.85 | 941.1765 | 1 | 6.2992 | 1 | 1 | 941.1765 | 7.4108 | 51 | 14.3 | 3.6173 | OK
| 8 - T.U.E. Secadora Roupas | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3600 | 220 | 16.3636 | 2.5 | 0 | 1800 |  | 1800 | 100 | 0.85 | 4235.2941 | 1 | 16.3636 | 1 | 1 | 4235.2941 | 19.2513 | 18 | 14.3 | 3.3165 | OK | 45
| 9 - Iluminação Lavanderia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 127 | 1.5748 | 2.5 | 0 |  | 200 |  | 100 | 0.85 | 235.2941 | 1 | 1.5748 | 1 | 1 | 235.2941 | 1.8527 | 114 | 14.3 | 2.0215 | OK
| 10 - T.U.E. | [11 empty] | 1 | 0 | 220 | 0 | 2.5 | 0 | [12 empty] | 20 | 14.3 | 0 | OK
| 11 - T.U.E. | [11 empty] | 1 | 0 | 220 | 0 | 2.5 | 0 | [12 empty] | 20 | 14.3 | 0 | OK
| 12 - T.U.E. | [11 empty] | 1 | 0 | 127 | 0 | 2.5 | 0 | [12 empty] | 20 | 14.3 | 0 | OK
| 13 - T.U.E. | [11 empty] | 1 | 0 | 127 | 0 | 2.5 | 0 | [12 empty] | 20 | 14.3 | 0 | OK
| Sub-total | [11 empty] | 3 | 8670.5202 | 220 | 41.7203 | 6 | 40 | 6150 | 2700 | 6150 | 100 | 1 | 8670.5202 | 0.8522 | 37.0909 | 1 | 1 | 14048.7805 | 63.8581 | 6.3 | 6.03 | 0.64048 | OK
| Total (5 Unidades Condensadoras para 7 evaporadoras) | [11 empty] | 3 | 10200.612 | 220 | 50.0643 | 10 | 50 | 7235.2941 | 3176.4706 | 7235.2941 | 100 | 1 | 26317.5791 | 0.85 | 44.5091 | 1 | 1 | 11707.3171 | 36.3603 | 6.3 | 3.63 | 0.46267 | OK
|  | 10 | 12 | 100 | 150 | 200 | 300 | 100 | 3600 | 5500 | 600 | 1200 |  |  |  | 22.7273
QC Área Gourmet | 1 - Iluminação Área Gourmet | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 340 | 220 | 1.6364 | 1.5 | 10 | 180 | 180 |  | 100 | 1 | 340 | 1 | 1.6364 | 0.82 | 1 | 414.6341 | 1.8847 | 90 | 23.3 | 2.7019 | OK | 18
| 2 - Ilum.Áreas Comuns: Gazebo e Casa de bombas e Jardim Piscina | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 848 | 220 | 3.8545 | 1.5 | 10 |  | 424 | 424 | 100 | 1 | 848 | 1 | 3.8545 | 1 | 1 | 848 | 3.8545 | 56 | 23.3 | 3.9602 | OK | 304
| 3 - Iluminação escadas | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 112 | 220 | 0.96364 | 1.5 | 10 | 106 |  | 106 | 100 | 1 | 112 | 1 | 0.96364 | 0.82 | 1 | 136.5854 | 0.62084 | 120 | 23.3 | 2.1215 | OK | 20
| 4 - T.U.G. Áreas Comuns: Gazebo, Casa de Bombas e Jardim Piscina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 220 | 1.1364 | 2.5 | 10 |  | 100 | 100 | 35 | 1 | 200 | 0.35 | 0.39773 | 0.82 | 1 | 85.3659 | 0.38803 | 177 | 14.3 | 0.79267 | OK | 81
| 5 - T.U.G. Área Gourmet (127V) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 127 | 7.874 | 2.5 | 20 |  | 800 |  | 35 | 1 | 200 | 0.35 | 2.7559 | 0.82 | 1 | 85.3659 | 0.67217 | 99 | 14.3 | 3.0721 | OK | 21
| 5 - T.U.G. Área Gourmet (220V) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1200 | 220 | 5.6818 | 2.5 | 20 | 500 | 500 |  | 100 | 1 | 1200 | 1 | 5.6818 | 0.82 | 1 | 1463.4146 | 6.6519 | 42 | 14.3 | 2.687 | OK | 84
| 6 - T.U.E. Ar Condicionado | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3600 | 220 | 20.4545 | 4 | 25 | 1800 | 1800 |  | 100 | 1 | 3600 | 1 | 20.4545 | 1 | 1 | 3600 | 16.3636 | 66 | 8.96 | 9.5244 | Não Atende
| 7 - T.U.E. Microondas | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1200 | 127 | 9.4488 | 2.5 | 20 |  |  | 1200 | 100 | 1 | 1200 | 1 | 9.4488 | 0.82 | 1 | 1463.4146 | 11.5229 | 30 | 14.3 | 3.1918 | OK | 60
| 8 - T.U.E Torneira Elétrica | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5500 | 220 | 25 | 4 | 32 | 2750 |  | 2750 | 100 | 1 | 5500 | 1 | 25 | 0.82 | 1 | 6707.3171 | 30.4878 | 60 | 8.96 | 10.5827 | Não Atende
| 9 - T.U.E. Bomba Piscina | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 600 | 220 | 4.2614 | 2.5 | 20 |  | 300 | 300 | 50 | 0.63 | 952.381 | 0.5 | 2.1307 | 1 | 1 | 476.1905 | 2.1645 | 72 | 14.3 | 1.7274 | OK | 45
| 10 - T.U.E. Chuveiro | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 220 | 0 | 4 | 32 | 0 |  | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 27 | 8.96 | 0 | OK | Uf | If | UL | IL
| 12 - T.U.G. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 127 | 0 | 1.5 | 20 |  |  |  | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 20 | 23.3 | 0 | OK | 127 | 171 | 219.71 | 171
| 13 - T.U.E. | [11 empty] | 1 | 0 | 127 | 0 | 1.5 | 20 |  |  |  | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 20 | 23.3 | 0 | OK
| 14 - T.U.E. | [11 empty] | 1 | 0 | 127 | 0 | 1.5 | 20 |  |  |  | 100 | 1 | 0 | 0.8522 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 23.3 | 0 | OK | Sf |  |  | SL
| 15 - T.U.E. | [11 empty] | 1 | 0 | 220 | 0 | 1.5 | 20 |  |  |  | 100 | 1 | 0 | 0.8522 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 23.3 | 0 | OK | 21717 |  |  | 51997.4474
| Total | [11 empty] | 3 | 7976.8786 | 220 | 26.7705 | 6 | 32 | 5336 | 4104 | 4880 | 100 | 1 | 7976.8786 | 0.8522 | 22.8138 | 1 | 1 | 6797.896 | 30.8995 | 25 | 6.03 | 1.5633 | OK | Não usar. Usar o de baixo
| Total | [11 empty] | 3 | 9738.1843 | 220 | 29.4475 | 10 | 50 | 6277.6471 | 4828.2353 | 5741.1765 | 96.5575 | 32.1858 | 13812.381 | 0.85 | 25.0304 | 1 | 1 | 15280.288 | 69.4559 | 25 | 3.63 | 1.0325 | OK | Usar este.
[16 empty] | 20.9091 | [7 empty] | KVA SEM CORREÇÃO |  |  |  |  | KVA CORRIGIDO
| BALANCEAMENTO FINAL | [17 empty] | 28612.9099 | 18792.2059 | 26863.9393 |  |  | 67489.4077 |  |  |  |  | 53106.6474
|  |  | REFERÊNCIA | [8 empty] | REFERÊNCIA |  | GERAL | [5 empty] | CONFERÊNCIA |  | Distância ao quadro (m) | ΔVUNIT (V/A.km) | Queda de Tensão ΔV (%) | Queda de Tensão Atende
|  |  | KVA | A |  | KW | [5 empty] | KVA | A | Corrente Original (A) | Potência (KVA) | Corrente Corrigida com FD (A) | Condutor / Fiação (mm²) | Proteção (A) | Máx. Cabo | Centro de Medição
|  |  | 40 | 105.0972 |  |  |  | 4125 | 20 | 82500 | 0.3806 | 40 | 105.0972 | 95.735 | 36.4367 | 99.9062 | 35 | 100 | 111A | 96.5575 | PREVISÃO | 28 | 1.12 | 1.4241 | OK
|  |  | 45 | 118.2344 |  |  |  | 4125 | 20 | 82500 | 0.38136 | 45 | 118 | 108.6461 | 41.4328 | 113.5411 | 50 | 125 | 134A | 115.869 | RECOMENDADO | 28 | 0.85 | 1.2283 | OK
| FCA - Fator de Correção de Agrupamento |  | 350 | 919.6006 | 551.7604 | 168 |  |  |  | 165000 | 0.38168 | 50 | 131
|  |  | 250 | 656.8576 | 394.1146 | 165 |  |  |  |  | 0.38105 | 60 | 157.46
| FCT - Fator de Correção de Temperatura |  | ESTÁ SENDO CONSIDERADO FCT=1 PARA LINHAS COM AMBINENTES IGUAIS A 30ºC NÃO SUBTERRÂNEAS E A 20ºC PARA LINHAS SUBTERRÂNEAS

## Queda de Tensão por Trecho
| Térreo - Circuito Alimentação QDG e QDFL | [9 empty] | Ar Condicionado - Circuito 1 - Área Gourmet | [8 empty] | I=S/VL*COS pi*Raiz 3
| Trecho | P (W) | Ip (A) | d (km) | Seção Condutor (mm²) | ΔVUNIT (V/A.km) | ΔVTRECHO (%) | ΔVACUM (%) | Diâmetro Eletroduto (Polegadas ") |  | Trecho | P (W) | Ip (A) | d (km) | Seção Condutor (mm²) | ΔVUNIT (V/A.km) | ΔVTRECHO (%) | ΔVACUM (%) | Diâmetro Eletroduto (Polegadas ") | I | S | VL | COS PI | RAIZ 3
[20 empty] | 199.9132 | 70000 | 220 | 0.92 | 1.73
QM-QTA | 0-A | 53106.6474 | 139.534 | 0.028 | 50 | 0.85 | 1.5095 | 1.5095 | 2.9528 | QC Gourmet-UC 07 | D-E | 1200 | 3.9411 | 0.0064 | 2.5 | 14.3 | 0.16395 | 0.16395 | 0.74074
QTA-QDG | A-B | 53106.6474 | 139.534 | 0.0018 | 50 | 0.85 | 0.09704 | 1.6065 | 1.4961
| Térreo - Circuito Alimentação QDFL, QFAC e QC Gourmet | [9 empty] | Ar Condicionado - Circuito 2 - QAC às Máquinas
| Trecho | P (W) | Ip (A) | d (km) | Seção Condutor (mm²) | ΔVUNIT (V/A.km) | ΔVTRECHO (%) | ΔVACUM (%) | Diâmetro Eletroduto (Polegadas ") |  | Trecho | P (W) | Ip (A) | d (km) | Seção Condutor (mm²) | ΔVUNIT (V/A.km) | ΔVTRECHO (%) | ΔVACUM (%) | Diâmetro Eletroduto (Polegadas ")
QDG-QAC | B-C | 11707.3171 | 38.4502 | 0.001 | 10 | 3.63 | 0.063443 | 0.063443 | 1.2598 | QFAC-UC MULT | C-F | 3600 | 11.8234 | 0.0025 | 4 | 8.96 | 0.12038 | 0.12038 | 0.74074
QDG-QC Gourmet | B-D | 15280.288 | 40.1479 | 0.028 | 10 | 3.63 | 1.8548 | 1.9183 | 1.4815 | QDFL-UC 01 SALA | C-G | 3600 | 11.8234 | 0.0046 | 4 | 8.96 | 0.22151 | 0.34189 | #REF!
QDG-QDFL | B-E | 34601.4344 | 56.2957 | 0.015 | 25 | 1.51 | 0.57959 | 2.4979 | 1.4961 | QFAC-UC 05 INF | C-H | 1500 | 4.9264 | 0.011 | 2.5 | 14.3 | 0.35224 | 0.69413 | 0.74074
[10 empty] | QFAC-UC 06 INF | C-I | 1500 | 4.9264 | 0.011 | 2.5 | 14.3 | 0.35224 | 1.0464 | 0.74074
| LEGENDAS: | [9 empty] | Iluminação - Circuitos 1,5mm2 | [8 empty] | Áreas Comuns - Circuito 2 | [7 empty] | Áreas Comuns - Circuito 3
[11 empty] | Trecho | P (W) | Ip (A) | d (km) | Seção Condutor (mm²) | ΔVUNIT (V/A.km) | ΔVTRECHO (%) | ΔVACUM (%) |  | Trecho | P (W) | Ip (A) | d (km) | Seção Condutor (mm²) | ΔVUNIT (V/A.km) | ΔVTRECHO (%) | ΔVACUM (%) | Trecho | P (W) | Ip (A) | d (km) | Seção Condutor (mm²) | ΔVUNIT (V/A.km) | ΔVTRECHO (%) | ΔVACUM (%)
[11 empty] | 0-A | 1600 | 7.2727 | 0.012 | 1.5 | 23.3 | 0.9243 | 0.9243 |  | 0-A | 1420 | 6.4545 | 0.0065 | 2.5 | 14.3 | 0.2727 | 0.2727 | 0-A | 300 | 1.3636 | 0.0015 | 1.5 | 23.3 | 0.021663 | 0.021663
[11 empty] | A-B | 600 | 2.7273 | 0.006 | 1.5 | 23.3 | 0.17331 | 1.0976 |  | A-B | 200 | 0.90909 | 0.006 | 2.5 | 14.3 | 0.035455 | 0.30816 | A-B | 200 | 0.90909 | 0.0019 | 1.5 | 23.3 | 0.018293 | 0.039957
[11 empty] | B-C | 400 | 1.8182 | 0.006 | 1.5 | 23.3 | 0.11554 | 1.2131 |  | A-C | 1020 | 4.6364 | 0.006 | 2.5 | 14.3 | 0.18082 | 0.48898 | B-C | 100 | 0.45455 | 0.002 | 1.5 | 23.3 | 0.0096281 | 0.049585
[11 empty] | C-D | 200 | 0.90909 | 0.006 | 1.5 | 23.3 | 0.057769 | 1.2709 |  | C-D | 820 | 3.7273 | 0.006 | 2.5 | 14.3 | 0.14536 | 0.63434 | 0-D | 100 | 0.45455 | 0.0027 | 1.5 | 23.3 | 0.012998 | 0.062583
[11 empty] | A-E | 800 | 3.6364 | 0.0075 | 1.5 | 23.3 | 0.28884 | 1.5598 |  | D-E | 620 | 2.8182 | 0.007 | 2.5 | 14.3 | 0.12823 | 0.76257 | 0-E | 900 | 4.0909 | 0.003 | 1.5 | 23.3 | 0.12998 | 0.19256
[11 empty] | E-F | 200 | 0.90909 | 0.006 | 1.5 | 23.3 | 0.057769 | 1.6175 |  | E-F | 200 | 0.90909 | 0.0085 | 2.5 | 14.3 | 0.050227 | 0.8128 | E-F | 150 | 0.68182 | 0.0028 | 1.5 | 23.3 | 0.020219 | 0.21278
[11 empty] | E-G | 400 | 1.8182 | 0.006 | 1.5 | 23.3 | 0.11554 | 1.7331 |  | E-G | 220 | 1 | 0.0095 | 2.5 | 14.3 | 0.06175 | 0.87455 | E-G | 300 | 1.3636 | 0.0027 | 1.5 | 23.3 | 0.038994 | 0.25177
[11 empty] | G-H | 200 | 0.90909 | 0.006 | 1.5 | 23.3 | 0.057769 | 1.7908 |  | G-H | 140 | 0.63636 | 0.004 | 2.5 | 14.3 | 0.016545 | 0.89109 | G-H | 150 | 0.68182 | 0.0028 | 1.5 | 23.3 | 0.020219 | 0.27199
[20 empty] | H-I | 60 | 0.27273 | 0.005 | 2.5 | 14.3 | 0.0088636 | 0.89995 | G-I | 300 | 1.3636 | 0.003 | 1.5 | 23.3 | 0.043326 | 0.31532
[11 empty] | Áreas Comuns - Circuito 1 CORRIGIDO (# 4,0.) --> NÃO PRECISA!!! | [16 empty] | I-J | 150 | 0.68182 | 0.0028 | 1.5 | 23.3 | 0.020219 | 0.33554
[11 empty] | Trecho | P (W) | Ip (A) | d (km) | Seção Condutor (mm²) | ΔVUNIT (V/A.km) | ΔVTRECHO (%) | ΔVACUM (%)
[11 empty] | 0-A | 4000 | 18.1818 | 0.012 | 4 | 8.96 | 0.8886 | 0.8886
[11 empty] | A-B | 1500 | 6.8182 | 0.006 | 4 | 8.96 | 0.16661 | 1.0552
[11 empty] | B-C | 1000 | 4.5455 | 0.006 | 4 | 8.96 | 0.11107 | 1.1663
[11 empty] | C-D | 500 | 2.2727 | 0.006 | 4 | 8.96 | 0.055537 | 1.2218
[11 empty] | A-E | 2000 | 9.0909 | 0.0075 | 4 | 8.96 | 0.27769 | 1.4995
[11 empty] | E-F | 500 | 2.2727 | 0.006 | 4 | 8.96 | 0.055537 | 1.555
[11 empty] | E-G | 1000 | 4.5455 | 0.006 | 4 | 8.96 | 0.11107 | 1.6661
[11 empty] | G-H | 500 | 2.2727 | 0.006 | 4 | 8.96 | 0.055537 | 1.7217
Note on J7: Iuri Nogueira Lubacheski: 2 X 1 1/2"

## Eletroduto
|  | Eletroduto nº | Condutores |  |  | Área de condutores (mm²) | Diâm. Mín. Eletroduto - 40% (mm) | Ocupação desejada (%) | Diâm. Mín. Eletroduto - interno (mm) | Eletroduto adotado - Dn (mm) / Pol (") |  | Comp. do eletroduto (m) | Nº de curvas 90° | Comp. máx. permitido (m) | Eletroduto adotado |  | Eletroduto nº | Condutores | [5 empty] | Área de condutores (mm²) | Diâm. Mín. Eletroduto - 40% (mm) | Ocupação desejada (%) | Diâm. Mín. Eletroduto (mm) | Eletroduto adotado - D (mm) | Comp. do eletroduto - real (m) | Nº de curvas 90° | Comp. máx. permitido (m) | Aumentar "D" |  | Comp. do eletroduto - equiv. (m) | Situação Final
|  |  | #25 | #35 | #50 | [9 empty] | Situação | Dn (mm) |  | Quant. | Areal | Quant. | Areal | Quant. | Areal | [9 empty] | D (mm) |  | Elet. adotado | D (mm)
| QM - QTA | 1 | 0 | 0 | 3 | 285 | 30.1195 | 33 | 33.1605 | 75 | 2.9528 | 15 | 1 | 12 | aumentar 'D' |  | 1 | 5 | 7.1 | 2 | 10.7 |  |  | 56.9 | 13.458 | 33 | 14.8168 | 20 | 9 | 2 | 9 | x | 25 |  | ok! | 20
| QM - QTA | 2 | 0 | 0 | 5 | 475 | 38.8841 | 33 | 42.81 | 75 | 2.9528 | 9.5 | 1 | 12 | ok! | 75
| QM - QTA | 3 | 0 | 0 | 5 | 475 | 38.8841 | 33 | 42.81 | 75 | 2.9528 | 9.5 | 1 | 12 | ok! | 75
| QTA - QDG | 4 | 0 | 0 | 5 | 475 | 38.8841 | 33 | 42.81 | 75 | 2.9528 | 1.8 | 1 | 12 | ok! | 75
| QDG-QDFL | 5 | 5 | 0 | 0 | 285 | 30.1195 | 33 | 33.1605 | 38 | 1.4961 | 4.71 | 1 | 12 | ok! | 38
| QDG-QDFL | 6 | 5 | 0 | 0 | 285 | 30.1195 | 33 | 33.1605 | 38 | 1.4961 | 10.29 | 1 | 12 | ok! | 38 | 1 | 0.5
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 1 | 12 | ok! | 0 | 0.5 | 25.4
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 15 | ok! | 0 |  | 12.7
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 1 | 12 | ok! | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 1 | 12 | ok! | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 1 | 12 | ok! | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 15 | ok! | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | ok! | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | 4 | 2 | 9 | ok! | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | x | 15 | 0 | 21 | ok! | 0
|  | Eletroduto nº | Condutores |  |  | Área de condutores (mm²) | Diâm. Mín. Eletroduto - 40% (mm) | Ocupação desejada (%) | Diâm. Mín. Eletroduto - interno (mm) | Eletroduto adotado - Dn (mm) / Pol (") |  | Comp. do eletroduto (m) | Nº de curvas 90° | Comp. máx. permitido (m) | Eletroduto adotado |  | Eletroduto nº | Condutores | [5 empty] | Área de condutores (mm²) | Diâm. Mín. Eletroduto - 40% (mm) | Ocupação desejada (%) | Diâm. Mín. Eletroduto (mm) | Eletroduto adotado - D (mm) | Comp. do eletroduto - real (m) | Nº de curvas 90° | Comp. máx. permitido (m) | Aumentar "D" |  | Comp. do eletroduto - equiv. (m) | Situação Final
|  |  | #6 | #10 | #16 | [9 empty] | Situação | Dn (mm) |  | Quant. | Areal | Quant. | Areal | Quant. | Areal | [9 empty] | D (mm) |  | Elet. adotado | D (mm)
| QDG-QFAC | 7 | 0 | 5 | 0 | 136.7 | 20.8598 | 33 | 22.9658 | 32 | 1.2598 | 1 | 0 | 15 | ok! | 32 | 1 | 5 | 7.1 | 2 | 10.7 |  |  | 56.9 | 13.458 | 33 | 14.8168 | 20 | 9 | 2 | 9 | x | 25 |  | ok! | 20
| QDG-QC Gourmet | 8 | 0 | 5 | 0 | 136.7 | 20.8598 | 33 | 22.9658 | 40 | 1.4815 | 9 | 1 | 12 | ok! | 40
| QDG-QC Gourmet | 9 | 0 | 5 | 0 | 136.7 | 20.8598 | 33 | 22.9658 | 40 | 1.4815 | 9.5 | 1 | 12 | ok! | 40
| QDG-QC Gourmet | 10 | 0 | 5 | 0 | 136.7 | 20.8598 | 33 | 22.9658 | 40 | 1.4815 | 9.5 | 1 | 12 | ok! | 40
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | 3.3 | 1 | 12 | ok! | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | 3.1 | 0 | 15 | ok! | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | 6.2 | 0 | 15 | ok! | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | 4.4 | 0 | 15 | ok! | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | 5.1 | 0 | 15 | ok! | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | 3.7 | 0 | 15 | ok! | 0
|  | Eletroduto nº | Condutores |  |  | Área de condutores (mm²) | Diâm. Mín. Eletroduto - 40% (mm) | Ocupação desejada (%) | Diâm. Mín. Eletroduto - interno (mm) | Eletroduto adotado - Dn (mm) / Pol (") |  | Comp. do eletroduto (m) | Nº de curvas 90° | Comp. máx. permitido (m) | Eletroduto adotado |  | Eletroduto nº | Condutores | [5 empty] | Área de condutores (mm²) | Diâm. Mín. Eletroduto - 40% (mm) | Ocupação desejada (%) | Diâm. Mín. Eletroduto (mm) | Eletroduto adotado - D (mm) | Comp. do eletroduto - real (m) | Nº de curvas 90° | Comp. máx. permitido (m) | Aumentar "D" |  | Comp. do eletroduto - equiv. (m) | Situação Final
|  |  | #1,5. | #2,5. | #4,0. | [9 empty] | Situação | Dn (mm) |  | Quant. | Areal | Quant. | Areal | Quant. | Areal | [9 empty] | D (mm) |  | Elet. adotado | D (mm)
QFAC Ar Cond | QC Gourmet-UC 07 | 11 | 0 | 3 | 0 | 32.1 | 10.1083 | 33 | 11.1289 | 20 | 0.74074 | 10.7 | 1 | 12 | ok! | 20 | 1 | 5 | 7.1 | 2 | 10.7 |  |  | 56.9 | 13.458 | 33 | 14.8168 | 20 | 9 | 2 | 9 | x | 25 |  | ok! | 20
| QFAC-UC MULT | 12 | 0 | 0 | 3 | 41.4 | 11.4796 | 33 | 12.6386 | 20 | 0.74074 | 2.33 | 2 | 9 | ok! | 20
| QFAC-UC 05 INFERIOR | 13 | 0 | 3 | 0 | 32.1 | 10.1083 | 33 | 11.1289 | 20 | 0.74074 | 4.2 | 1 | 12 | ok! | 20
| QFAC-UC 06 INFERIOR | 14 | 0 | 3 | 0 | 32.1 | 10.1083 | 33 | 11.1289 | 20 | 0.74074 | 3.3 | 1 | 12 | ok! | 20
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 25 |  | 3.1 | 0 | 15 | ok! | 25
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 20 |  | 6.2 | 1 | 12 | ok! | 20
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 20 |  | 4.4 | 0 | 15 | ok! | 20
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 25 |  | 5.6 | 1 | 12 | ok! | 25
|  | Eletroduto nº | Condutores |  |  | Área de condutores (mm²) | Diâm. Mín. Eletroduto - 40% (mm) | Ocupação desejada (%) | Diâm. Mín. Eletroduto - interno (mm) | Eletroduto adotado - Dn (mm) / Pol (") |  | Comp. do eletroduto (m) | Nº de curvas 90° | Comp. máx. permitido (m) | Eletroduto adotado
|  |  | #1,5. | #2,5. | #4,0. | [9 empty] | Situação | Dn (mm)
QC Térreo | QDFL-UC 01 SALA | 15 | 0 | 0 | 3 | 41.4 | 11.4796 | 33 | 12.6386 | 20 | 0.74074 | 4.6 | 1 | 12 | ok! | 20
| QDFL-UC 01 SALA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 32 |  | 2.3 | 1 | 12 | ok! | 32
| QDFL-UC 01 SALA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 32 |  | 5.7 | 1 | 12 | ok! | 32
| QDFL-UC 01 SALA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 25 |  | 3.7 | 0 | 15 | ok! | 25
| QDFL-UC 01 SALA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 20 |  | 4.1 | 1 | 12 | ok! | 20
| QDFL-UC 01 SALA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 25 |  | 3.4 | 0 | 15 | ok! | 25
| QDFL-UC 01 SALA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 20 |  | 4.9 | 1 | 12 | ok! | 20
| QDFL-UC 01 SALA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 25 |  | 5.1 | 1 | 12 | ok! | 25
| QDFL-UC 01 SALA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 25 |  | 2.15 | 0 | 15 | ok! | 25
| QDFL-UC 01 SALA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 20 |  | 5.8 | 1 | 12 | ok! | 20
|  | Eletroduto nº | Condutores |  |  | Área de condutores (mm²) | Diâm. Mín. Eletroduto - 40% (mm) | Ocupação desejada (%) | Diâm. Mín. Eletroduto - interno (mm) | Eletroduto adotado - Dn (mm) |  | Comp. do eletroduto (m) | Nº de curvas 90° | Comp. máx. permitido (m) | Eletroduto adotado
|  |  | #1,5. | #2,5. | #4,0. | [9 empty] | Situação | Dn (mm)
| QC Área Gourmet | 1 | 6 | 3 | 0 | 74.7 | 15.42 | 33 | 16.9769 | 20 |  | 2.4 | 0 | 15 | ok! | 20
|  | 2 | 6 | 3 | 0 | 74.7 | 15.42 | 33 | 16.9769 | 20 |  | 2.7 | 0 | 15 | ok! | 20
|  | 3 | 9 | 3 | 0 | 96 | 17.4808 | 33 | 19.2457 | 25 |  | 5.2 | 1 | 12 | ok! | 25
|  | 4 | 7 | 3 | 0 | 81.8 | 16.1362 | 33 | 17.7654 | 25 |  | 2.3 | 0 | 15 | ok! | 25
|  | 5 | 6 | 3 | 0 | 74.7 | 15.42 | 33 | 16.9769 | 20 |  | 5.2 | 1 | 12 | ok! | 20
|  | 6 | 2 | 5 | 0 | 67.7 | 14.6798 | 33 | 16.1619 | 20 |  | 2.7 | 1 | 12 | ok! | 20
|  | 7 | 2 | 7 | 0 | 89.1 | 16.8408 | 33 | 18.5412 | 25 |  | 4.2 | 1 | 12 | ok! | 25
Dimensionamento dos eletrodutos
|  | Eletroduto nº | Condutores |  |  | Área de condutores (mm²) | Diâm. Mín. Eletroduto - 40% (mm) | Ocupação desejada (%) | Diâm. Mín. Eletroduto - interno (mm) | Eletroduto adotado - Dn (mm) |  | Comp. do eletroduto (m) | Nº de curvas 90° | Comp. máx. permitido (m) | Eletroduto adotado
|  |  | #1,5. | #2,5. | #4,0. | [9 empty] | Situação | Dn (mm)
| QC Térreo | 1 | 0 | 4 | 3 | 84.2 | 16.3712 | 33 | 18.0241 | 25 |  | 7.6 | 1 | 12 | ok! | 25
|  | 2 | 2 | 5 | 0 | 67.7 | 14.6798 | 33 | 16.1619 | 20 |  | 6.2 | 1 | 12 | ok! | 20
|  | 3 | 2 | 4 | 3 | 98.4 | 17.6979 | 33 | 19.4848 | 25 |  | 3.6 | 1 | 12 | ok! | 25
|  | 4 | 0 | 4 | 3 | 84.2 | 16.3712 | 33 | 18.0241 | 25 |  | 4.2 | 1 | 12 | ok! | 25
|  | 5 | 2 | 2 | 7 | 132.2 | 20.5135 | 33 | 22.5847 | 32 |  | 3.3 | 1 | 12 | ok! | 32
|  | 6 | 7 | 5 | 0 | 103.2 | 18.1245 | 33 | 19.9544 | 25 |  | 3.1 | 0 | 15 | ok! | 25
|  | 7 | 5 | 3 | 0 | 67.6 | 14.6689 | 33 | 16.15 | 20 |  | 6.2 | 1 | 12 | ok! | 20
|  | 8 | 2 | 5 | 0 | 67.7 | 14.6798 | 33 | 16.1619 | 20 |  | 4.4 | 0 | 15 | ok! | 20
|  | 9 | 9 | 3 | 0 | 96 | 17.4808 | 33 | 19.2457 | 25 |  | 5.6 | 1 | 12 | ok! | 25
|  | 10 | 4 | 5 | 0 | 81.9 | 16.1461 | 33 | 17.7762 | 25 |  | 5.2 | 1 | 12 | ok! | 25
|  | 11 | 4 | 5 | 0 | 81.9 | 16.1461 | 33 | 17.7762 | 25 |  | 5.1 | 1 | 12 | ok! | 25
|  | 12 | 2 | 2 | 3 | 77 | 15.6556 | 33 | 17.2363 | 20 |  | 4.9 | 0 | 15 | ok! | 20
|  | 13 | 3 | 3 | 0 | 53.4 | 13.0375 | 33 | 14.3539 | 20 |  | 5.4 | 1 | 12 | ok! | 20
|  | 14 | 3 | 3 | 0 | 53.4 | 13.0375 | 33 | 14.3539 | 20 |  | 5.1 | 1 | 12 | ok! | 20
|  | 15 | 2 | 2 | 3 | 77 | 15.6556 | 33 | 17.2363 | 25 |  | 3.7 | 0 | 15 | ok! | 25
| QC Ar Cond | 1 | 2 | 4 | 7 | 153.6 | 22.1116 | 33 | 24.3441 | 32 |  | 2.5 | 1 | 12 | ok! | 32
|  | 2 | 2 | 6 | 3 | 119.8 | 19.5278 | 33 | 21.4994 | 32 |  | 2.3 | 1 | 12 | ok! | 32
|  | 3 | 2 | 6 | 3 | 119.8 | 19.5278 | 33 | 21.4994 | 32 |  | 5.7 | 1 | 12 | ok! | 32
|  | 4 | 2 | 2 | 3 | 77 | 15.6556 | 33 | 17.2363 | 25 |  | 3.7 | 0 | 15 | ok! | 25
|  | 5 | 5 | 3 | 0 | 67.6 | 14.6689 | 33 | 16.15 | 20 |  | 4.1 | 1 | 12 | ok! | 20
|  | 6 | 5 | 5 | 0 | 89 | 16.8314 | 33 | 18.5308 | 25 |  | 3.4 | 0 | 15 | ok! | 25
|  | 7 | 3 | 5 | 0 | 74.8 | 15.4304 | 33 | 16.9883 | 20 |  | 4.9 | 1 | 12 | ok! | 20
|  | 8 | 4 | 5 | 0 | 81.9 | 16.1461 | 33 | 17.7762 | 25 |  | 5.1 | 1 | 12 | ok! | 25
|  | 9 | 8 | 5 | 0 | 110.3 | 18.7376 | 33 | 20.6294 | 25 |  | 2.15 | 0 | 15 | ok! | 25
|  | 10 | 6 | 3 | 0 | 74.7 | 15.42 | 33 | 16.9769 | 20 |  | 5.8 | 1 | 12 | ok! | 20
| QC Área Gourmet | 1 | 6 | 3 | 0 | 74.7 | 15.42 | 33 | 16.9769 | 20 |  | 2.4 | 0 | 15 | ok! | 20
|  | 2 | 6 | 3 | 0 | 74.7 | 15.42 | 33 | 16.9769 | 20 |  | 2.7 | 0 | 15 | ok! | 20
|  | 3 | 9 | 3 | 0 | 96 | 17.4808 | 33 | 19.2457 | 25 |  | 5.2 | 1 | 12 | ok! | 25
|  | 4 | 7 | 3 | 0 | 81.8 | 16.1362 | 33 | 17.7654 | 25 |  | 2.3 | 0 | 15 | ok! | 25
|  | 5 | 6 | 3 | 0 | 74.7 | 15.42 | 33 | 16.9769 | 20 |  | 5.2 | 1 | 12 | ok! | 20
|  | 6 | 2 | 5 | 0 | 67.7 | 14.6798 | 33 | 16.1619 | 20 |  | 2.7 | 1 | 12 | ok! | 20
|  | 7 | 2 | 7 | 0 | 89.1 | 16.8408 | 33 | 18.5412 | 25 |  | 4.2 | 1 | 12 | ok! | 25
| OBS: | Os demais eletrodutos deverão ter diâmetro nominal de 20mm.
Formulas:
Condutores = [Eletroduto nº, row below]
Note on I3: A ocupação máxima permitida é de 40%.
Note on K3: Eletrodutos comerciais: - PVC flexível 20, 25, 32, 41.3 e 62.5mm
Note on T3: Fases com seções num intervalo de três valores normalizados.
Note on AB3: A ocupação máxima permitida é de 40%.
Note on AD3: Eletrodutos comerciais: 20, 25, 32, 40, 50 e 60mm
Note on AH4: Marque com um "x" se desejar aumentar o diâmetro do eletroduto.
Note on L5: Digite "x" se for necessário aumentar o diâmetro (Dn) do eletroduto, devido ao comprimento máximo permitido.
Note on L6: Digite "x" se for necessário aumentar o diâmetro (Dn) do eletroduto, devido ao comprimento máximo permitido.
Note on L7: Digite "x" se for necessário aumentar o diâmetro (Dn) do eletroduto, devido ao comprimento máximo permitido.
Note on L8: Digite "x" se for necessário aumentar o diâmetro (Dn) do eletroduto, devido ao comprimento máximo permitido.
Note on L9: Digite "x" se for necessário aumentar o diâmetro (Dn) do eletroduto, devido ao comprimento máximo permitido.
Note on L10: Digite "x" se for necessário aumentar o diâmetro (Dn) do eletroduto, devido ao comprimento máximo permitido.
Note on L11: Digite "x" se for necessário aumentar o diâmetro (Dn) do eletroduto, devido ao comprimento máximo permitido.
Note on L12: Digite "x" se for necessário aumentar o diâmetro (Dn) do eletroduto, devido ao comprimento máximo permitido.
Note on L13: Digite "x" se for necessário aumentar o diâmetro (Dn) do eletroduto, devido ao comprimento máximo permitido.
Note on L14: Digite "x" se for necessário aumentar o diâmetro (Dn) do eletroduto, devido ao comprimento máximo permitido.
Note on L15: Digite "x" se for necessário aumentar o diâmetro (Dn) do eletroduto, devido ao comprimento máximo permitido.
Note on L16: Digite "x" se for necessário aumentar o diâmetro (Dn) do eletroduto, devido ao comprimento máximo permitido.
Note on I22: A ocupação máxima permitida é de 40%.
Note on K22: Eletrodutos comerciais: - PVC flexível 20, 25, 32, 41.3 e 62.5mm
Note on T22: Fases com seções num intervalo de três valores normalizados.
Note on AB22: A ocupação máxima permitida é de 40%.
Note on AD22: Eletrodutos comerciais: 20, 25, 32, 40, 50 e 60mm
Note on AH23: Marque com um "x" se desejar aumentar o diâmetro do eletroduto.
Note on L24: Digite "x" se for necessário aumentar o diâmetro (Dn) do eletroduto, devido ao comprimento máximo permitido.
Note on L25: Digite "x" se for necessário aumentar o diâmetro (Dn) do eletroduto, devido ao comprimento máximo permitido.
Note on L26: Digite "x" se for necessário aumentar o diâmetro (Dn) do eletroduto, devido ao comprimento máximo permitido.
Note on L27: Digite "x" se for necessário aumentar o diâmetro (Dn) do eletroduto, devido ao comprimento máximo permitido.
Note on I36: A ocupação máxima permitida é de 40%.
Note on K36: Eletrodutos comerciais: - PVC flexível 20, 25, 32, 41.3 e 62.5mm
Note on T36: Fases com seções num intervalo de três valores normalizados.
Note on AB36: A ocupação máxima permitida é de 40%.
Note on AD36: Eletrodutos comerciais: 20, 25, 32, 40, 50 e 60mm
Note on AH37: Marque com um "x" se desejar aumentar o diâmetro do eletroduto.
Note on L38: Digite "x" se for necessário aumentar o diâmetro (Dn) do eletroduto, devido ao comprimento máximo permitido.
Note on L39: Digite "x" se for necessário aumentar o diâmetro (Dn) do eletroduto, devido ao comprimento máximo permitido.
Note on L40: Digite "x" se for necessário aumentar o diâmetro (Dn) do eletroduto, devido ao comprimento máximo permitido.
Note on L41: Digite "x" se for necessário aumentar o diâmetro (Dn) do eletroduto, devido ao comprimento máximo permitido.
Note on L42: Digite "x" se for necessário aumentar o diâmetro (Dn) do eletroduto, devido ao comprimento máximo permitido.
Note on L43: Digite "x" se for necessário aumentar o diâmetro (Dn) do eletroduto, devido ao comprimento máximo permitido.
Note on L44: Digite "x" se for necessário aumentar o diâmetro (Dn) do eletroduto, devido ao comprimento máximo permitido.
Note on L45: Digite "x" se for necessário aumentar o diâmetro (Dn) do eletroduto, devido ao comprimento máximo permitido.
Note on I48: A ocupação máxima permitida é de 40%.
Note on K48: Eletrodutos comerciais: - PVC flexível 20, 25, 32, 41.3 e 62.5mm
Note on L50: Digite "x" se for necessário aumentar o diâmetro (Dn) do eletroduto, devido ao comprimento máximo permitido.
Note on I62: A ocupação máxima permitida é de 40%.
Note on K62: Eletrodutos comerciais: - PVC flexível 20, 25, 32, 41.3 e 62.5mm
Note on L64: Digite "x" se for necessário aumentar o diâmetro (Dn) do eletroduto, devido ao comprimento máximo permitido.
Note on I76: A ocupação máxima permitida é de 40%.
Note on K76: Eletrodutos comerciais: - PVC flexível 20, 25, 32, 41.3 e 62.5mm
Note on L78: Digite "x" se for necessário aumentar o diâmetro (Dn) do eletroduto, devido ao comprimento máximo permitido.
Note on L93: Digite "x" se for necessário aumentar o diâmetro (Dn) do eletroduto, devido ao comprimento máximo permitido.
Note on L103: Digite "x" se for necessário aumentar o diâmetro (Dn) do eletroduto, devido ao comprimento máximo permitido.

## Demanda (hidden)
Determinação da carga instalada | [9 empty] | Soma das cargas gerais em seus grupos - Térreo + Superior
Descrição | Potência (W) | Térreo + Superior |  | Inferior |  | Área Gourmet + Externo |  | Total |  | Grupo | N° aparelhos | Descrição dos fatores | Subtotal (W) | F. de Potência | F. de Demanda
| Unitária | Quant. | Pot. Total (W) | Quant. | Pot. Total (W) | Quant. | Pot. Total (W) | Quant. | Pot. Total (W) | [7 empty] | 3600
Aspirador de pó | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | - | Iluminação + T.U.G. | 8690 | 1 | 0.35 | 3041.5 | 1500
Chuveiro | 4400 | 0 | 0 | 2 | 8800 | 1 | 4400 | 3 | 13200 | b1 | 1 | Chuveiros (Boiler 300LTS) | 3000 | 1 | 1 |  | 2.4
Condicionador de ar | 1500 | 4 | 8100 | 2 | 3000 | 1 | 3600 | 7 | 14700 | b4 | 4 | Máquinas de lavar e secar roupas, Lav. de louças e Ferro elét. | 6700 | 1 | 1
Exaustor | 300 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300
Ferro de passar roupas | 1200 | 1 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200 | b5 | 6 | Demais aparelhos | 7600 | 1 | 1
Tomadas de uso geral (T.U.G.) | 100 | 53 | 5300 | 16 | 1600 | 16 | 1600 | 85 | 8500 | c | 3 | Condicionador de ar | 8100 | 0.85 | 1
Tomadas de uso geral (T.U.G.) | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 3 | 1800 | TOTAL |  |  | 34090
Geladeira | 300 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300
Lâmpada LED 20W | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Soma das cargas gerais em seus grupos - Piso Inferior
Lâmpada incandescente | 60 | 9 | 540 | 8 | 480 | 8 | 480 | 25 | 1500
Lâmpada incandescente | 100 | 21 | 2100 | 9 | 900 | 9 | 900 | 39 | 3900 | Grupo | N° aparelhos | Descrição dos fatores | Subtotal (W) | F. de Potência | F. de Demanda
Lâmpada incandescente | 150 | 1 | 150 | 5 | 750 | 5 | 750 | 11 | 1650
Máquina de lavar louças | 1200 | 1 | 1200 | 1 | 1200 | 1 | 1200 | 3 | 3600 | a | - | Iluminação + T.U.G. | 4330 | 1 | 1
Máquina de lavar roupas | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 3 | 2400 | b1 | 2 | Chuveiros | 4400 | 1 | 1
Máquina de secar roupas | 3500 | 1 | 3500 | 1 | 3500 | 1 | 3500 | 3 | 10500 | b4 | 4 | Máquinas de lavar e secar roupas, Lav. de louças e Ferro elét. | 5500 | 1 | 1
Microcomputador / impressora | 500 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000
Microondas | 1200 | 1 | 1200 | 1 | 1200 | 1 | 1200 | 3 | 3600 | b5 | 5 | Demais aparelhos | 3000 | 1 | 1
Secador de cabelo | 600 | 3 | 1800 | 3 | 1800 | 3 | 1800 | 9 | 5400 | c | 2 | Condicionador de ar | 3000 | 0.85 | 1
TV a cores | 300 | 6 | 1800 | 4 | 1200 | 4 | 1200 | 14 | 4200 | TOTAL |  |  | 20230
Boiler 300 lts 3000W | 3000 | 1 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000
Elevador | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total |  | 32890 |  | 25830 |  | 22030 |  | 80750
Soma das cargas gerais em seus grupos - Área Gourmet + Externo
[10 empty] | Grupo | N° aparelhos | Descrição dos fatores | Subtotal (W) | F. de Potência
[10 empty] | a | - | Iluminação + T.U.G. | 17350 | 1
[10 empty] | b4 | 4 | Lav. de louças | 3600 | 1
[10 empty] | b5 | 4 | Demais aparelhos | 13600 | 1
[10 empty] | d | 2 | Motores elétricos | 3000 | 0.85
[10 empty] | TOTAL |  |  | 37550
Soma das cargas gerais em seus grupos - Total
[10 empty] | Grupo | N° aparelhos | Descrição dos fatores | Subtotal (W) | F. de Potência
[10 empty] | a | - | Iluminação + T.U.G. | 0 | 1
[10 empty] | b1 | 2 | Chuveiros | 0 | 1
[10 empty] | b4 | 4 | Máquinas de lavar e secar roupas, Lav. de louças e Ferro elét. | 0 | 1
[10 empty] | b5 | 5 | Demais aparelhos | 0 | 1
[10 empty] | c | 2 | Condicionador de ar | 3000 | 0.85
[10 empty] | TOTAL |  |  | 3000

## Table 4 (hidden)
Padrão Trifásico – Lista de Materiais
Item | Descrição | Qtd.
1 | Poste 7,5 m de altura | 1
2 | Armação secundária de 1 estribo | 1
3 | Haste para armação secundária 155 mm | 1
4 | Isolador roldana | 1
5 | Arruela redonda furo 14 mm | 2
6 | Eletroduto PVC rígido rosqueável 4,0 m | 1
7 | Curva de PVC 90 graus | 2
8 | Luva de emenda PVC | 2
9 | Curva de PVC 135 graus | 1
10 | Conjunto bucha-arruela para eletroduto | 2
11 | Parafuso máquina 12 x 150 mm | 1
12 | Cabo de cobre isolado 750 V, cor preta | 24 m
13 | Cabo de cobre isolado 750 V, cor azul claro | 8 m
14 | Disjuntor termomagnético tripolar | 1
15 | Haste terra cobreada - 2,4 m | 1
16 | Arame de aço 14 BWG | 0,4 kg
17 | Caixa de medição tipo III | 1
18 | Massa calafetadora | 0,1 kg
19 | Fio de cobre nu | 2,5 m
20 | Eletroduto ½ “ para aterramento | 2,0 m
21 | Conjunto bucha-arruela para eletroduto aterramento | 1
22 | Conector tipo parafuso fendido (split bolt) para cabo | 1
23 | Terminal para cabo | 1

## Orçam. (hidden)
Orçamento dos Apartamentos-tipo (em cada pavimento e o total)
nº | Descrição | Unid. | Quantidade | Preço unitario (R$) | Total (R$) | Total - 5 pvtos (R$) |  | Circuito | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | Qtde |  |  | Cores
[8 empty] | Ø Condut. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.5 | 2.5 | 4
1 | Caixa de passagem no teto (octogonal) | un. | 26 | 0.6 | 15.6 | 78 |  | Fase | 57.13 | 50.83 | 7 | 13 | 5.2 | 10.65 | 19.95 | 12.61 | 36.81 | 83.9 | 126.82 | 10.16 | 20.34 | 17.14 | 16.32 | 11.13 | F | 107.96 | 148.11 | 242.92 | Branco
2 | Caixa de passagem 2" x 4" | un. | 130 | 0.35 | 45.5 | 227.5 |  | Neutro | 41.5 | 44.4 | 7 | 13 | 5.2 | 10.65 | 19.95 | 12.61 | 36.81 | 83.9 | 126.82 | 10.16 | 20.34 | 17.14 | 16.32 | 11.13 | N | 85.9 | 148.11 | 242.92 | Azul
3 | Caixa de passagem 4" x 4" | un. | 5 | 0.55 | 2.75 | 13.75 |  | Retorno | 129.2 | 122.36 | [14 empty] | R | 251.56 | - | - | Amarelo
4 | Interruptor simples (1 seção) | un. | 6 | 3 | 18 | 90 |  | Terra |  |  | 7 | 13 | 5.2 | 10.65 | 19.95 | 12.61 | 36.81 | 83.9 | 126.82 | 10.16 | 20.34 | 17.14 | 16.32 | 11.13 | T | - | 148.11 | 242.92 | Amarelo e Verde
5 | Interruptor simples (2 seções) | un. | 2 | 4 | 8 | 40
6 | Interruptor de duas seções + 1 Tomada | un. | 1 | 4.5 | 4.5 | 22.5
7 | Interruptor simples + 1 Tomada | un. | 7 | 5 | 35 | 175
8 | Interruptor Three-way tecla simples | un. | 17 | 3.52 | 59.84 | 299.2
9 | Interruptor Three-way simples + 1 tomada | un. | 7 | 5.78 | 40.46 | 202.3
10 | Interruptor Three-way duplo | un. | 2 | 6.78 | 13.56 | 67.8
11 | Interruptor Three-way triplo | un. | 2 | 7.85 | 15.7 | 78.5
12 | Interruptor Four-way | un. | 2 | 8.67 | 17.34 | 86.7
13 | Tomada universal (2 Pinos + Terra) | un. | 98 | 3 | 294 | 1470
14 | Arandela de parede | un. | 12 | 10 | 120 | 600
15 | Bocal | un. | 26 | 1 | 26 | 130
16 | QDC de embutir 20 posições | un. | 1 | 170 | 170 | 850
17 | QDC de embutir 18 posições | un. | 1 | 150 | 150 | 750
18 | Condutor 1,5mm² (Fase) | m | 237.512 | 0.34 | 80.7541 | 403.7704 |  | Fator de perda de fios ou cabos |  |  |  |  | 1.1
19 | Condutor 1,5mm² (Retorno) | m | 553.432 | 0.34 | 188.1669 | 940.8344
20 | Condutor 1,5mm² (Neutro) | m | 188.98 | 0.34 | 64.2532 | 321.266
21 | Condutor 2,5mm² (Fase) | m | 325.842 | 0.52 | 169.4378 | 847.1892
22 | Condutor 2,5mm² (Neutro) | m | 325.842 | 0.52 | 169.4378 | 847.1892
23 | Condutor 2,5mm² (Terra) | m | 325.842 | 0.52 | 169.4378 | 847.1892
24 | Condutor 4,0 mm² (Fase) | m | 534.424 | 0.84 | 448.9162 | 2244.5808
25 | Condutor 4,0mm² (Neutro) | m | 534.424 | 0.84 | 448.9162 | 2244.5808
26 | Condutor 4,0mm² (Terra) | m | 534.424 | 0.84 | 448.9162 | 2244.5808
27 | Eletroduto PVC rígido (20.0 mm) | m | 373.4632 | 2.02 | 754.3957 | 3771.9783 |  | 6.04
28 | Eletroduto PVC rígido (25.0 mm) | m | 51.007 | 2.88 | 146.9002 | 734.5008 |  | 2.61
29 | Eletroduto PVC rígido (32.0 mm) | m | 14.597 | 3.79 | 55.3226 | 276.6132 |  | 5.33
30 | Curva PVC rígido (20.0 mm) | un. | 86 | 0.7 | 60.2 | 301 |  | 2.38
31 | Condutor 16 mm² (Fase) | m | 0 | 1.5 | 0 | 0 |  | 5.02
32 | Condutor 16 mm² (Neutro) | m | 0 | 1.5 | 0 | 0 |  | 2.65
33 | Condutor 16 mm² (Terra) | m | 0 | 1.5 | 0 | 0 |  | 4.62
34 | Disjuntor termomagnético unipolar (15A) | un. | 5 | 4.08 | 20.4 | 102 |  | 1.84
35 | Disjuntor termomagnético unipolar (20A) | un. | 13 | 4.08 | 53.04 | 265.2 |  | 3.02
36 | Disjuntor termomagnético unipolar (30 A) | un. | 4 | 7.85 | 31.4 | 157 |  | 5.59
37 | Disjuntor termomagnético bipolar (30 A) | un. | 6 | 22.95 | 137.7 | 688.5 |  | 5.62
38 | Disjuntor termomagnético tripolar (100 A) | un. | 4 | 45 | 180 | 900 |  | 5.66
39 | Caixa Tipo CM-2 | un. | 2 | 57.8 | 115.6 | 578 |  | 4.65
40 | Caixa Tipo CM-10 | un. | 1 | 66.84 | 66.84 | 66.84 |  | 4.77
41 | Haste de aterramento - aço zincado | un. | 3 | 28.47 | 85.41 | 85.41 |  | 1.86
| Total |  |  | 4931.6946 |  | 24049.4731 |  | 4.87
6.1
Orçamento do Condomínio | [7 empty] | 5.73
nº | Descrição | Unid. | Quantidade | Preço unitario (R$) | Total (R$) |  |  | 5.44
2.36
1 | Caixa de passagem no teto (octogonal) | un. | 28 | 0.6 | 16.8 |  |  | 3.88
2 | Caixa de passagem 2" x 4" | un. | 80 | 0.35 | 28 |  |  | 3.08
3 | Caixa de passagem 4" x 4" | un. | 0 | 0.55 | 0 |  |  | 5.39
4 | Interruptor simples (1 seção) | un. | 3 | 3 | 9 |  |  | 5.08
5 | Sensor de presença - iluminação | un. | 8 | 17.99 | 143.92 |  |  | 1.73
6 | Interruptor de duas seções + 1 Tomada | un. | 0 | 4.5 | 0 |  |  | 1.71
7 | Interruptor simples + 1 Tomada | un. | 2 | 5 | 10 |  |  | 1.84
8 | Interruptor Three-way tecla simples | un. | 16 | 3.52 | 56.32 |  |  | 3.95
9 | Interruptor Three-way simples + 1 tomada | un. | 0 | 5.78 | 0 |  |  | 4.91
10 | Interruptor Three-way duplo | un. | 3 | 6.78 | 20.34 |  |  | 4.82
11 | Interruptor Three-way triplo | un. | 0 | 7.85 | 0 |  |  | 3.91
12 | Interruptor Four-way | un. | 0 | 8.67 | 0 |  |  | 2.52
13 | Tomada universal (2 Pinos + Terra) | un. | 44 | 3 | 132 |  |  | 5.2
14 | Arandela de parede | un. | 31 | 10 | 310 |  |  | 4.73
15 | Bocal | un. | 31 | 1 | 31 |  |  | 4.37
16 | QDC de embutir 8 posições | un. | 1 | 27 | 27 |  |  | 5.2
17 | QDC de embutir 12 posições | un. | 1 | 18 | 18 |  |  | 3.89
18 | Condutor 1,5mm² (Fase) | m | 179 | 0.34 | 60.86 |  |  | 3.29
19 | Condutor 1,5mm² (Retorno) | m | 105 | 0.34 | 35.7 |  |  | 3.65
20 | Condutor 1,5mm² (Neutro) | m | 155 | 0.34 | 52.7 |  |  | 3.5
21 | Condutor 2,5mm² (Fase) | m | 187 | 0.52 | 97.24 |  |  | 5.85
22 | Condutor 2,5mm² (Neutro) | m | 113 | 0.52 | 58.76 |  |  | 4.03
23 | Condutor 2,5mm² (Terra) | m | 162 | 0.52 | 84.24 |  |  | 5.13
24 | Condutor 4,0 mm² (Fase) | m | 0 | 0.84 | 0 |  |  | 5.7
25 | Condutor 4,0mm² (Neutro) | m | 0 | 0.84 | 0 |  | 155.992 | 183.52
26 | Condutor 4,0mm² (Terra) | m | 0 | 0.84 | 0
27 | Eletroduto PVC rígido (20.0 mm) | m | 156 | 2.02 | 315.12
28 | Eletroduto PVC rígido (32.0 mm) | m | 38 | 2.88 | 109.44
29 | Eletroduto PVC rígido (40.0 mm) | m | 38 | 3.79 | 144.02
30 | Curva PVC rígido (20.0 mm) | un. | 43 | 0.7 | 30.1
31 | Condutor 16 mm² (Fase) | m | 76 | 1.5 | 114
32 | Condutor 16 mm² (Neutro) | m | 38 | 1.5 | 57
33 | Condutor 16 mm² (Terra) | m | 38 | 1.5 | 57
34 | Disjuntor termomagnético unipolar (15A) | un. | 4 | 4.08 | 16.32
35 | Disjuntor termomagnético bipolar (15A) | un. | 2 | 4.5 | 9
36 | Disjuntor termomagnético unipolar (20 A) | un. | 8 | 7.85 | 62.8
37 | Disjuntor termomagnético bipolar (70 A) | un. | 3 | 22.95 | 68.85
38 | Disjuntor termomagnético tripolar (100 A) | un. | 0 | 45 | 0
39 | Caixa Tipo CM-2 | un. | 1 | 57.8 | 57.8
40 | Caixa Tipo CM-10 | un. | 0 | 66.84 | 0
41 | Haste de aterramento - aço zincado | un. | 3 | 28.47 | 85.41
| Total |  |  | 2318.74
PLANILHA DE MATERIAIS
Item | Descrição | Unid | Quant. | Preço | Preço
|  |  |  | Unit | Total
1 | Instalações Elétricas - Tubulações e Acessórios
1.1 | Eletroduto PVC rígido ou flexível, tipo pesado, diâmetros:(ref:TIGRE) | m
1.1.1 | Φ20mm | m
1.1.2 | Φ25mm | m
1.1.3 | Φ32mm | m
1.1.4 | Φ40mm | m
1.1.5 | Φ50mm | m
1.2 | Acessórios para fixação de eletroduto
1.2.1 | Curva PVC rígido 20mm,tipo pesado raio longo 90º | pç
1.2.2 | Curva PVC rígido 25mm,tipo pesado raio longo 90º | pç
1.2.3 | Curva PVC rígido 32mm,tipo pesado raio longo 90º | pç
1.2.4 | Curva PVC rígido 50mm,tipo pesado raio longo 90º | pç
1.2.5 | Luva de PVC rígido de 20mm | pç
1.2.6 | Luva de PVC rígido de 25mm | pç
1.2.7 | Luva de PVC rígido de 32mm | pç
1.2.8 | Luva de PVC rígido de 50mm | pç
1.3 | Eletroduto em aço galvanizado,tipo pesado,em barras de 6,0m fornecido com uma luva,rosca gás, diâmetros
1.3.1 | Φ50mm | pç
1.3.2 | Curva de aço galvanizado 50mm raio longo 90º | pç
1.3.3 | Cabeçote para eletroduto aço galvanizado 50mm | pç
1.3.4 | Tampa e aro articulados para caixa tipo ZB passeio | pç
1.3.5 | Faixa plástica de sinalização padrão CEMIG | m
1.3.6 | Arame de aço galvanizado 14BWG | Kg
1.3.7 | Haste cantoneira de aço zincado,por imersão a quente,2,40m, para aterramento Padrão CEMIG | pç
2 | Instalações Elétricas - Quadros,disjuntores e caixas
2.1 | Quadro de distribuição de Circuitos, montgem de embutir, para 28 circuitos monofásicos e disjuntor geral, barramento de cobre - 3F+N+T | cj
2.2 | Quadro de distribuição de Circuitos, montgem de embutir, para 10 circuitos monofásicos e disjuntor geral, barramento de cobre - 2F+N+T | cj
2.3 | Disjuntor Termomagmético unipolar, 600V - 10kVa, nas seguintes correntes :
2.3.1 | 15A | pç
2.3.2 | 20A | pç
2.3.3 | 30A | pç
2.3.4 | 40A | pç
2.4 | Disjuntor Termomagmético unipolar, 600V - 10kVa, nas seguintes correntes :
2.4.1 | 30A | pç
2.5 | Disjuntor Termomagmético unipolar, 600V - 10kVa, nas seguintes correntes :
2.5.1 | 70A | pç
2.5.3 | 90A | pç
2.5.4 | 120A | pç
2.6 | Conjunto caixa para medidor unifásico disjuntor com medição direta modelo CM-1 345x460x210mm. Padrão CEMIG | pç
2.7 | Conjunto caixa para medidor polifásico disjuntor com medição direta modelo CM-2 345x460x210mm. Padrão CEMIG | pç
2.8 | Conjunto caixa para derivação modelo CM-7 (345x460x210mm. Padrão CEMIG) | pç
2.9 | Conjunto caixa para proteção geral modelo CM-8 (345x460x210mm. Padrão CEMIG) | pç
2.10 | Caixa estampada em chapa de aço, própria para embutir em alvenaria, galvanizada,dimesões: | pç
2.10.1 | 10x5x5cm | pç

## Planilha2 (hidden)
Consumo Médio Mensal | Potência | Nº de Horas por dia | Nº de Dias por Mês | Constante
2160 | 3000 | 24 | 30 | 1000
2160 | 2.7 | 24 | 30 | 1000
16 | 1000 | 8 | 2 | 1000

## Previsão de Cargas (2) (hidden)
Previsão de cargas do Sobrado Itupeva - Pavimento Térreo | [21 empty] | Previsão de cargas do Sobrado Itupeva - Área Gourmet
Descrição | Dependência | Dimensões |  | Iluminação | [5 empty] | T.U.G. | [7 empty] | T.U.E. |  |  |  | Descrição | Dependência | Dimensões |  | Iluminação | [5 empty] | T.U.G. | [7 empty] | T.U.E.
|  | Área (m²) | Perím. (m) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° de Arandelas (60W) | Pot. Total (W) | N° mín. de pontos | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | Pot. Total (W) | Aparelho | Pot. (W) | Aparelho | Pot. (W) |  |  | Área (m²) | Perím. (m) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° de Arandelas (60W) | Pot. Total (W) | N° mín. de pontos | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | Pot. Total (W) | Aparelho | Pot. (W) | Aparelho | Pot. (W)
Térreo | Sala (jantar) | 34.1955 | 18.48 | 1 | 100 | 2 | 300 | 0 | 700 | 4 | 6 | 100 | 1 | 300 | 0 | 0 | 900 | Cond. de ar | 3600 | Microondas | 1200 | Áreas comuns | Gazebo | 7.06 | 10.28 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
| Sala (estar) |  | 14.68 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 3 | 3 | 100 | 2 | 300 | 0 | 0 | 900 | [5 empty] | Casa de Bombas | 2.25 | 6 | 1 | 100 | 0 | 60 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Bomba piscina | 3cv
| Dormitório 3 | 12.8 | 14.32 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 350 | 3 | 5 | 100 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | Cond. de ar | 4500 |  |  |  | Jardim Piscina | 578.2 |  | 6 | 100 | 0 | 0 | 4 | 840 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| Dormitório 4 | 9.59 | 12.52 | 4 | 50 | 1 | 100 | 2 | 420 | 3 | 5 | 100 | 0 | 300 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | Área Gourmet | Área Total | 47 | 27.7 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0
| Closet | 3.92 | 7.92 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | [5 empty] | Salão de Festas | 36.94 | 24.32 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 320 | 7 | 10 | 100 | 1 | 600 | 1 | 4400 | 6000 | Ar. Cond. | 3600 | Microondas | 1200
| WC3 | 4.87 | 8.96 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 160 | 2 | 2 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 300 | Chuveiro | 7500 | Sec. Cabelo | 2000 |  | WC Gourmet | 4 | 8.54 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
| WC4 | 3.42 | 7.86 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 160 | 2 | 2 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 300 | Chuveiro | 7500 | Sec. Cabelo | 2000 |  | Despensa | 3.59 | 7.94 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| Varanda | 9.296 | 14.82 | 3 | 50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | Acesso | Escadas | 1017 |  | 16 | 50 | 2 | 60 | 2 | 1040 | 1 | 2 | 100 | 0 | 500 | 0 | 0 | 200
| Circulação | 3.8 | 9.44 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | Totais | [8 empty] | 2600 | [7 empty] | 7300 |  | 3600 |  | 1200
| Copa | 8.44 | 11.68 | 1 | 150 | 6 | 50 | 0 | 450 | 3 | 6 | 100 | 1 | 100 | 1 | 600 | 1300 | Lav. louça | 1200 | Torneira Elétrica | 5500 | Potência Total |  | 14700 | Consumidor TIPO C / Atendido a 4 fios / 3 fases e 1 neutro / Tensão 127/220V
| Varanda Nova | 11.04 | 13.88 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
| Lavanderia | 10.08 | 12.92 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 | 3 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | Lav. Roupas | 600 | Sec. roupas | 1500
Totais | [8 empty] | 3170 | [7 empty] | 6300 |  | 24900 |  | 12200 |  | Varanda Nova | 11.04 | 13.88 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
Potência Total |  | 46570 | Consumidor TIPO C / Atendido a 4 fios / 3 fases e 1 neutro / Tensão 127/220V | [19 empty] | Serviço | 5.13 |  | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | Ferro elétr. | 1200 | Sec. roupas | 3500
| Área Total | 111.4515 | m2 | [19 empty] | Salão de Festas | 65.98 | 45 | 6 | 150 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 9 | 10 | 100 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1500
[23 empty] | Cozinha | 9 | 12 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 2 | 100 | 2 | 300 | 1 | 600 | 1400 | Lav. louça | 1200 | Microondas | 1200
Previsão de cargas do Sobrado Itupeva - Pavimento Inferior | [21 empty] | Previsão de cargas do Sobrado Itupeva - Área Gourmet
Descrição | Dependência | Dimensões |  | Iluminação | [5 empty] | T.U.G. | [7 empty] | T.U.E. |  |  |  | Descrição | Dependência | Dimensões |  | Iluminação | [5 empty] | T.U.G. | [7 empty] | T.U.E.
|  | Área (m²) | Perím. (m) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° de Arandelas (60W) | Pot. Total (W) | N° mín. de pontos | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | Pot. Total (W) | Aparelho | Pot. (W) | Aparelho | Pot. (W) |  |  | Área (m²) | Perím. (m) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° de Arandelas (60W) | Pot. Total (W) | N° mín. de pontos | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | Pot. Total (W) | Aparelho | Pot. (W) | Aparelho | Pot. (W)
Pav. Inferior | Dormitório 1 | 16.76 | 18.4 | 8 | 50 | 2 | 100 | 2 | 720 | 4 | 5 | 100 | 0 | 300 | 0 | 0 | 500 | Cond. de ar | 1500 |  |  | Áreas comuns | Hall (tipo) | 8.55 |  | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | Elevador | 7500 | Elevador | 7500
| Dormitório 2 | 16.98 | 16.64 | 8 | 50 | 0 | 150 | 2 | 520 | 4 | 5 | 100 | 0 | 300 | 0 | 0 | 500 | Cond. de ar | 1500 |  |  |  | Hall (salão festas) | 11.82 |  | 1 | 160 | 1 | 60 | 0 | 220 | 1 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
| Área Serviço | 4.08 | 8.2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | Ferro elétr. | 1200 |  |  |  | Escadas | 12.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1680 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700
| WC1 | 3.38 | 7.64 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 260 | 2 | 2 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 300 | Chuveiro | 7500 | Sec. Cabelo | 2000 | 1º Pavto | Salão de Festas | 65.98 | 45 | 6 | 150 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 9 | 10 | 100 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1500
| WC2 | 3.91 | 8.06 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 260 | 2 | 2 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 300 | Chuveiro | 7500 | Sec. Cabelo | 2000 |  | Cozinha | 9 | 12 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 2 | 100 | 2 | 300 | 1 | 600 | 1400 | Lav. louça | 1200 | Microondas | 1200
Garagem | Garagem | 66.78 | 33.56 | 2 | 200 | 2 | 80 | 24 | 2000 | 7 | 7 | 100 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1200 | [5 empty] | WC1 | 2.48 |  | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
Jardim Entrada | Jardim | 102.34 | 42.04 | 0 | 200 | 6 | 80 | 20 | 1680 | 9 | 6 | 100 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1100 | [5 empty] | WC2 | 2.48 |  | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
Totais | [8 empty] | 5540 | [7 empty] | 4700 |  | 19200 |  | 4000 | Garagem | Garagem | 1017 |  | 14 | 200 | 2 | 80 | 3 | 3140 | 1 | 6 | 100 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1100
Potência Total |  | 33440 | Consumidor TIPO C / Atendido a 4 fios / 3 fases e 1 neutro / Tensão 127/220V | [18 empty] | Totais | [8 empty] | 6840 | [7 empty] | 7100 |  | 8700 |  | 8700
| Área Total | 214.23 | m2 | [18 empty] | Potência Total |  | 31340 | Consumidor TIPO C / Atendido a 4 fios / 3 fases e 1 neutro / Tensão 127/220V
Previsão de cargas do Sobrado Itupeva - Pavimento Superior
Descrição | Dependência | Dimensões |  | Iluminação | [5 empty] | T.U.G. | [7 empty] | T.U.E.
|  | Área (m²) | Perím. (m) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° de Arandelas (60W) | Pot. Total (W) | N° mín. de pontos | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | Pot. Total (W) | Aparelho | Pot. (W) | Aparelho | Pot. (W)
Pavimento Superior | Dormitório 5 | 12.69 | 7.13 | 6 | 50 | 1 | 100 | 2 | 2600 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | Cond. de ar |  | Aliment. Central
| Escritório | 9.57 | 12.38 | 6 | 50 | 0 | 0 | 1 | 360 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
| WC5 | 3.48 | 7.9 | 3 | 50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 2 | 2 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 300 | Chuveiro | 7500
Hall de Escada | Escada de acesso | 4.79 | 8.76 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| Vazio |  |  | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totais | [8 empty] | 3870 | [7 empty] | 900 |  | 7500 |  | 0
Potência Total |  | 12270 | Consumidor TIPO C / Atendido a 4 fios / 3 fases e 1 neutro / Tensão 127/220V
| Área Total | 30.53 | m2
31.4
12.8
17.3
15
21.3
9
9
8.4
11.5
15.7
9.3
13
25.9
12.5
15.3
16.4
7.9
9.3
8.4
11.6
16
9.6
15.1
11.7
0