## Previsão de Cargas
Previsão de cargas do Sobrado Itupeva - Pavimento Térreo | [21 empty] | Previsão de cargas do Sobrado Itupeva - Área Gourmet
Descrição | Dependência | Dimensões |  | Iluminação | [5 empty] | T.U.G. | [7 empty] | T.U.E. |  |  |  | Descrição | Dependência | Dimensões |  | Iluminação | [5 empty] | T.U.G. | [7 empty] | T.U.E.
|  | Área (m²) | Perím. (m) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° de Arandelas (60W) | Pot. Total (W) | N° mín. de pontos | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | Pot. Total (W) | Aparelho | Pot. (W) | Aparelho | Pot. (W) |  |  | Área (m²) | Perím. (m) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° de Arandelas (60W) | Pot. Total (W) | N° mín. de pontos | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | Pot. Total (W) | Aparelho | Pot. (W) | Aparelho | Pot. (W)
Térreo | Sala (jantar) | 34.1955 | 18.48 | 1 | 100 | 2 | 300 | 0 | 700 | 4 | 6 | 100 | 1 | 300 | 0 | 0 | 900 | Cond. de ar | 3600 | Microondas | 1500 | Áreas comuns | Gazebo | 7.06 | 10.28 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
| Sala (estar) |  | 14.68 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 3 | 3 | 100 | 1 | 300 | 0 | 0 | 600 | [5 empty] | Casa de Bombas | 2.25 | 6 | 1 | 100 | 0 | 60 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Bomba piscina | 3cv
| Dormitório 3 | 12.8 | 14.32 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 350 | 3 | 5 | 100 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | Cond. de ar | 4500 |  |  |  | Jardim Piscina | 578.2 |  | 6 | 100 | 0 | 0 | 5 | 900 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| Dormitório 4 | 9.59 | 12.52 | 4 | 50 | 1 | 100 | 2 | 420 | 3 | 5 | 100 | 0 | 300 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | Área Gourmet | Área Total | 47 | 27.7 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0
| Closet | 3.92 | 7.92 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | [5 empty] | Salão de Festas | 36.94 | 24.32 | 14 | 50 | 0 | 100 | 5 | 1000 | 7 | 10 | 100 | 1 | 600 | 1 | 4400 | 6000 | Ar. Cond. | 3600 | Microondas | 1500
| WC3 | 4.87 | 8.96 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 160 | 2 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 200 | Chuveiro | 7500 | Sec. Cabelo | 1500 |  | WC Gourmet | 4 | 8.54 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| WC4 | 3.42 | 7.86 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 160 | 2 | 1 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | Chuveiro |  | Sec. Cabelo | 1500 |  | Despensa | 3.59 | 7.94 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| Varanda | 9.296 | 14.82 | 3 | 50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | Acesso | Escadas | 1017 |  | 16 | 50 | 3 | 60 | 2 | 1100 | 1 | 2 | 100 | 0 | 500 | 0 | 0 | 200
| Circulação | 3.8 | 9.44 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | Totais | [8 empty] | 3400 | [7 empty] | 6800 |  | 3600 |  | 1500
| Copa | 8.44 | 11.68 | 1 | 150 | 6 | 50 | 0 | 450 | 3 | 6 | 100 | 1 | 300 | 1 | 600 | 1500 | Lav. louça | 1500 | Torneira Elétrica | 4400 | Potência Total |  | 15300 | Consumidor TIPO C / Atendido a 4 fios / 3 fases e 1 neutro / Tensão 127/220V
| Varanda Nova | 11.04 | 13.88 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
| Lavanderia | 10.08 | 12.92 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 | 3 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | Lav. Roupas | 600 | Sec. roupas | 1500
Totais | [8 empty] | 3170 | [7 empty] | 5900 |  | 17700 |  | 10400 |  | Varanda Nova | 11.04 | 13.88 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
Potência Total |  | 37170 | Consumidor TIPO C / Atendido a 4 fios / 3 fases e 1 neutro / Tensão 127/220V | [19 empty] | Serviço | 5.13 |  | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | Ferro elétr. | 1200 | Sec. roupas | 3500
| Área Total | 111.4515 | m2 | [19 empty] | Salão de Festas | 65.98 | 45 | 6 | 150 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 9 | 10 | 100 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1500
[23 empty] | Cozinha | 9 | 12 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 2 | 100 | 2 | 300 | 1 | 600 | 1400 | Lav. louça | 1200 | Microondas | 1200
Previsão de cargas do Sobrado Itupeva - Pavimento Inferior | [21 empty] | Previsão de cargas do Sobrado Itupeva - Área Gourmet
Descrição | Dependência | Dimensões |  | Iluminação | [5 empty] | T.U.G. | [7 empty] | T.U.E.
|  | Área (m²) | Perím. (m) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° de Arandelas (60W) | Pot. Total (W) | N° mín. de pontos | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | Pot. Total (W) | Aparelho | Pot. (W) | Aparelho | Pot. (W)
Pav. Inferior | Dormitório 1 | 16.76 | 18.4 | 8 | 50 | 2 | 100 | 2 | 720 | 4 | 5 | 100 | 0 | 300 | 0 | 0 | 500 | Cond. de ar | 1500
| Dormitório 2 | 16.98 | 16.64 | 8 | 50 | 0 | 150 | 2 | 520 | 4 | 5 | 100 | 0 | 300 | 0 | 0 | 500 | Cond. de ar | 1500
| Área Serviço | 4.08 | 8.2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | Ferro elétr. | 1200
| WC1 | 3.38 | 7.64 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 260 | 2 | 2 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 300 | Chuveiro | 5500 | Sec. Cabelo | 1500
| WC2 | 3.91 | 8.06 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 260 | 2 | 2 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 300 | Chuveiro | 7500 | Sec. Cabelo | 1500
Garagem | Garagem | 66.78 | 33.56 | 2 | 200 | 0 | 80 | 24 | 1840 | 7 | 7 | 100 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1200
Jardim Entrada | Jardim | 102.34 | 42.04 | 6 | 50 | 0 | 80 | 20 | 1500 | 9 | 6 | 100 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1100
Totais | [8 empty] | 5200 | [7 empty] | 4500 |  | 17200 |  | 3000
Potência Total |  | 29900 | Consumidor TIPO C / Atendido a 4 fios / 3 fases e 1 neutro / Tensão 127/220V
| Área Total | 214.23 | m2
Previsão de cargas do Sobrado Itupeva - Pavimento Superior
Descrição | Dependência | Dimensões |  | Iluminação | [5 empty] | T.U.G. | [7 empty] | T.U.E.
|  | Área (m²) | Perím. (m) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° de Arandelas (60W) | Pot. Total (W) | N° mín. de pontos | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | Pot. Total (W) | Aparelho | Pot. (W) | Aparelho | Pot. (W)
Pavimento Superior | Dormitório 5 | 12.69 | 7.13 | 6 | 50 | 1 | 100 | 2 | 520 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | Cond. de ar |  | Aliment. Central
| Escritório | 9.57 | 12.38 | 6 | 50 | 0 | 0 | 1 | 360 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
| WC5 | 3.48 | 7.9 | 3 | 50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 2 | 2 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 300 | Chuveiro
Hall de Escada | Escada de acesso | 4.79 | 8.76 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| Vazio |  |  | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totais | [8 empty] | 1490 | [7 empty] | 900 |  | 0 |  | 0
Potência Total |  | 2390 | Consumidor TIPO C / Atendido a 4 fios / 3 fases e 1 neutro / Tensão 127/220V
| Área Total | 30.53 | m2
31.4
12.8
17.3
15
21.3
9
9
8.4
11.5
15.7
9.3
13
25.9
12.5
15.3
16.4
7.9
9.3
8.4
11.6
16
9.6
15.1
11.7
0

## QDFL - Pav. Térreo Inf e Super
QDFL - Quadro de Cargas do Pavimentos Térreo, Inferior e Superior
Potências
| Circ. | Lâmpadas. LED (W) | [5 empty] | Tomadas (W) |  |  |  |  | Potência W (VA) | Tensão (V) | Corrente (A) | Fiação (mm²) | Proteção (A) | Balanceamento |  |  | Spot LED | Cap. Disj.
|  | 20 | 12 | 100 | 150 | 200 | 300 | 100 | 300 | 1500 | 600 | 1200 | [5 empty] | A | B | C |  |  | proteção (A)
Térreo | 1 - Iluminação Copa WCs e Lavanderia | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 127 | 5.8268 | 1.5 | 10 | 740 |  |  | 3 | 6 | 7.2835 | 1200
| 2 - Iluminação Dorms 3 e 4 Térreo e Closet | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 127 | 2.8976 | 1.5 | 10 |  | 368 |  | 5 | 10 | 3.622 |  | 890
| 3 - Iluminação Salas e Varandas | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | 127 | 7.4488 | 1.5 | 10 |  |  | 946 | 7 | 16 | 9.311 |  |  | 1180
Inferior | 4 - Iluminação Dorms 1 e 2 e WCs Piso Inferior | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 127 | 6.7087 | 1.5 | 10 | 852 |  |  | 8 | 20 | 8.3858 |  |  | 1180
| 5 - Iluminação Garagem | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 127 | 5.4173 | 1.5 | 10 |  |  | 688 | 10 | 25 | 6.7717 |  |  | 1180
| 6 - Iluminação Jardim Entrada | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 127 | 2.8346 | 1.5 | 10 | 360 |  |  | 12 | 32 | 3.5433 |  |  | 1180
Superior | 7 - Iluminação Dorm 5 e Escritório | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 127 | 6.2047 | 1.5 | 10 |  |  | 788 |  | 40 | 7.7559 |  |  | 1180
Térreo | 8 - TUGs Copa WCs e Lavanderia | [6 empty] | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2500 | 127 | 19.685 | 2.5 | 25 |  | 2500 |  |  | 50 | 24.6063 |  | 1800
| 9 - T.U.G. Dorms 3 e 4 Circ. e Closet | [6 empty] | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 127 | 10.2362 | 2.5 | 16 |  |  | 1300 |  |  | 12.7953 |  |  | 1800
| 10 - T.U.G. Salas e Varandas | [6 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 127 | 11.811 | 2.5 | 20 |  | 1500 |  |  |  | 14.7638 |  |  | 1700
| 11 - T.U.E. Lava Louças | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 220 | 5.4545 | 2.5 | 16 | 600 | 600 |  |  |  | 6.8182 | 1800
| 12 - T.U.E. Microondas | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 127 | 9.4488 | 2.5 | 16 |  | 1200 |  |  |  | 11.811 | 1500
| 13 - T.U.E. Lava Roupas e Secadora | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2100 | 220 | 9.5455 | 2.5 | 16 |  | 1050 | 1050 |  |  | 11.9318 |  | 800
| 14 - T.U.E. Torneira Elétrica | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4399.95 | 220 | 19.9998 | 4 | 25 |  | 2199.975 | 2199.975 |  |  | 24.9997 |  | 2800
| 15 - T.U.E. Secador Cabelo WC3 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 127 | 11.811 | 2.5 | 20 | 1500 |  |  |  |  | 14.7638 |  | 2800
| 16 - T.U.E. Secador Cabelo WC4 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 127 | 11.811 | 2.5 | 20 |  | 1500 |  |  |  | 14.7638 |  | 1400
| 17 - T.U.E. Aquecedor Central - Boiler 300LTS | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 220 | 13.6364 | 4 | 25 | 1500 |  | 1500 |  |  | 17.0455 | 2800 |  | 2800 | 3.75
| 18 - T.U.G Piso Superior | [6 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 127 | 7.0866 | 2.5 | 10 |  | 450 | 450 |  |  | 8.8583 |  | 2800 | 2800
Inferior | 19 - T.U.G. Dorms 1 e 2 WC 1 e 2 e Área de Serviço - Piso Inferior | [6 empty] | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2200 | 127 | 17.3228 | 2.5 | 25 | 2200 |  |  |  |  | 21.6535 |  |  | 1800
| 20 - T.U.E. Chuveiro WC 1 - Piso Inferior | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4400.25 | 220 | 20.0011 | 4 | 32 | 2200.125 |  | 2200.125 |  |  | 25.0014 |  |  | 1700
| 21 - T.U.E. Chuveiro WC 2 - Piso Inferior | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4400.25 | 220 | 20.0011 | 4 | 32 | 2200.125 | 2200.125 |  |  |  | 25.0014 | 1800
| 22 - T.U.E. Ferro Passar Lavanderia | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 127 | 9.4488 | 2.5 | 20 |  |  | 1200 |  |  | 11.811 | 2800 |  | 2800
| 23 - Reserva 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 1.5 | 30 | [5 empty] | 0 |  | 3600
| 24 - Reserva 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 1.5 | 30 | [5 empty] | 0 | 3500
| 25 - Reserva 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 1.5 | 30 | [5 empty] | 0 |  | 3600
| 26 - Reserva 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 1.5 | 30 | [5 empty] | 0 | 3500
| Sub-total (em Potência Ativa (W) | [11 empty] | 38042.45 | 220 | 78.2128 | 35 | 80 | 12152.25 | 13568.1 | 12322.1 | 38042.45 |  | 97.766 | 18900 | 20490 | 21300
| Total (em Potência Aparente (VA) | [11 empty] | 47553.0625 | 220 | 99.3119 | 50 | 100 | 15190.3125 | 16960.125 | 15402.625 |  |  | 124.1399 | 94500 | 102450 | 106500
1 - Iluminação Copa WCs e Lavanderia
2 - Iluminação Dorms 3 e 4 Térreo e Closet
3 - Iluminação Salas e Varandas
4 - Iluminação Dorms 1 e 2 e WCs Piso Inferior
5 - Iluminação Garagem
6 - Iluminação Jardim Entrada
7 - Iluminação Dorm 5 e Escritório
| 8 - TUGs Copa WCs e Lavanderia | [21 empty] | 18.5459
9 - T.U.G. Dorms 3 e 4 Circ. e Closet
10 - T.U.G. Salas e Varandas
11 - T.U.E. Lava Louças
12 - T.U.E. Microondas
13 - T.U.E. Lava Roupas e Secadora
14 - T.U.E. Torneira Elétrica
15 - T.U.E. Secador Cabelo WC3
16 - T.U.E. Secador Cabelo WC4
17 - T.U.E. Aquecedor Central - Boiler 300LTS
18 - T.U.G Piso Superior
19 - T.U.G. Dorms 1 e 2 WC 1 e 2 e Área de Serviço - Piso Inferior
20 - T.U.E. Chuveiro WC 1 - Piso Inferior
21 - T.U.E. Chuveiro WC 2 - Piso Inferior
22 - T.U.E. Ferro Passar Lavanderia
23 - Reserva 1
24 - Reserva 2
25 - Reserva 3
Note on J15: Iuri Nogueira Lubacheski: Exaustor

## QC - Ar Condicionados
Quadro de Cargas Ar Condicionados
Circ. | Lâmpadas. (W) |  |  |  |  | Tomadas (W) |  |  |  |  | Potência W (VA) | Tensão (V) | Corrente (A) | Fiação (mm²) | Proteção (A) | Balanceamento
| 60 | 100 | 150 | 220 | 250 | 1500 | 1200 | 2400 | 3600 | 4500 | [5 empty] | A | B | C |  | Proteção Recomendada
1 - Ar Cond Mult Térreo e Piso Superior | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3600 | 220 | 13.9091 | 4 | 32 | 1800 | 1800 |  |  | 17.3864
2 - Ar Cond. Salas e Copa | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3600 | 220 | 13.9091 | 2.5 | 25 | 1800 |  | 1800 |  | 17.3864
3 - Ar Cond Dorm.1 - Piso Inferior | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 220 | 5.7955 | 2.5 | 10 |  | 750 | 750 |  | 7.2443
4 - Ar Cond. Dorm.2 - Piso Inferior | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 220 | 5.7955 | 2.5 | 10 |  | 750 | 750 |  | 7.2443
5 - Ar. Cond. Área Gourmet | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3600 | 220 | 13.9091 | 2.5 | 0 |  | 1800 | 1800 |  | 17.3864
6 - T.U.G. | [10 empty] | 0 | 127 | 0 | 2.5 | 0
7 - T.U.G. | [10 empty] | 0 | 127 | 0 | 2.5 | 0
8 - T.U.E. | [10 empty] | 0 | 127 | 0 | 2.5 | 0
9 - T.U.E. | [10 empty] | 0 | 220 | 0 | 2.5 | 0
10 - T.U.E. | [10 empty] | 0 | 220 | 0 | 2.5 | 0
11 - T.U.E. | [10 empty] | 0 | 220 | 0 | 2.5 | 0
12 - T.U.E. | [10 empty] | 0 | 127 | 0 | 2.5 | 0
13 - T.U.E. | [10 empty] | 0 | 127 | 0 | 2.5 | 0
Sub-total | [10 empty] | 13800 | 220 | 38.5247 | 6 | 40 | 3600 | 5100 | 5100 | 13800
Total (4 Unidades Condensadoras) | [10 empty] | 16235.2941 | 220 | 46.2296 | 10 | 50 | 4235.2941 | 6000 | 6000 | 19.2513 | 27.2727 | 27.2727
1 - Sala, Cozinha, Serviço e Varanda
2 - Quartos, Banheiros e Circulação
3 - Sala
4 - Suíte, Varanda, Quarto e Circulação
5 - Banheiros
6 - Cozinha
7 - Serviço
8 - Cond. De ar / Suíte e Quarto
9 - Chuveiro / Banheiro 1 (suíte)
10 - Chuveiro / Banheiro 2
11 - Chuveiro / Banheiro 3
12 - Lav. Louça e Microondas / Cozinha e Ferro elétr. / Serviço
13 - Sec. Roupas / Serviço

## QC - Área Gourmet
P=I.U.cos Pi
I= P/U.cos Pi
Quadro de Cargas do Áreas Comuns e Gourmet
Circ. | Lâmpadas. (W) | [5 empty] | Tomadas (W) |  |  |  |  | Potência W (VA) | Tensão (V) | Corrente (A) | Fiação (mm²) | Proteção (A) | Balanceamento
| 20 | 12 | 100 | 150 | 200 | 300 | 100 | 3600 | 4400 | 600 | 1200 | [5 empty] | A | B | C |  | Proteção Recomendada
1 - Iluminação Área Gourmet | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 528 | 220 | 2.4 | 1.5 | 10 |  | 528 |  |  | 3
2 - Ilum.Áreas Comuns: Gazebo e Casa de bombas e Jardim Piscina | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 848 | 220 | 3.8545 | 1.5 | 10 |  |  | 848 |  | 4.8182
3 - Iluminação escadas | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 368 | 220 | 1.6727 | 1.5 | 10 |  |  | 368 |  | 2.0909
4 - T.U.G. Áreas Comuns: Gazebo, Casa de Bombas e Jardim Piscina | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 220 | 2.2727 | 2.5 | 10 |  | 400 |  |  | 2.8409
5 - T.U.G. Área Gourmet | [6 empty] | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1800 | 127 | 17.7165 | 2.5 | 20 |  | 1800 |  |  | 22.1457
6 - T.U.E. Ar Condicionado | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 2.5 | 25 | 0 | 0 |  |  | 0
7 - T.U.E. Microondas | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 127 | 9.4488 | 1.5 | 20 |  | 1200 |  |  | 11.811
8 - T.U.E Torneira Elétrica | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4400 | 220 | 20 | 4 | 25 | 2200 |  | 2200 |  | 25
9 - T.U.E. Bomba Piscina | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 600 | 220 | 4.2614 | 2.5 | 20 |  | 600 |  |  | 5.3267
10 - T.U.E. Chuveiro | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4400 | 220 | 20 | 4 | 25 | 2200 |  | 2200 |  | 25
11 - T.U.G. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 1.5 | 20 |  |  |  |  | 0
12 - T.U.G. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 1.5 | 20 |  |  |  |  | 0
13 - T.U.E. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 1.5 | 20 |  |  |  |  | 0
14 - T.U.E. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 1.5 | 20 |  |  |  |  | 0
15 - T.U.E. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 1.5 | 20 |  |  |  |  | 0
Total | [13 empty] | 27.2089 | 10 | 50 | 4400 | 4528 | 5616 | 14544
1 - Garagem - lado direito
2 - Garagem - lado esquerdo
3 - Salão de Festas, Banheiros e Cozinha
4 - Hall
5 - Escada (a parte da garagem + a parte do salão de festas)
6 - Escada (pavimento tipo)
7 - Garagem
8 - Salão de Festas
9 - Banheiros
10 - Cozinha
11 - Escada
12 - Hall
13 - Lav. Louça
14 - Microondas
15 - Elevadores

## QC Final
QUADRO DE CARGA
| Circuito | Lâmpadas. (W) | [5 empty] | Tomadas (W) |  |  |  |  | Fases (Nº Pólos Disjuntor) | Potência (W) | Tensão (V) | Corrente (A) | Condutor / Fiação (mm²) | Proteção (A) | Balanceamento |  |  | Demanda (%) | FP - Fator de Potência (cos Ø) | Potência (VA) só com FP | FD - Fator de Demanda | FCA - Fator de Correção de Agrupamento | FCT - Fator de Correção de Temperatura | Potência Final com FCA e FCT (VA) | Corrente (A) Final com FCA e FCT | Distância ao quadro (m) | ΔVUNIT (V/A.km) | Queda de Tensão ΔV (%) | Queda de Tensão Atende | [5 empty] | Fonte: https://www.mundodaeletrica.com/corrente-de-projeto-aprenda-como-calcular/
|  | 20 | 12 | 100 | 150 | 200 | 300 | 100 | 300 | 1500 | 600 | 1200 | [6 empty] | A | B | C
QDFL Pav. Térreo, Inferior e Superior | 1 - Iluminação Copa WCs e Lavanderia | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 740 | 127 | 5.8268 | 1.5 | 10 | 740 |  |  | 100 | 1 | 740 | 1 | 0.7 | 1 | 1057.1429 | 8.324 | 15.16 | 23.3 | 2.3152 | OK | [5 empty] | Com relação a tensão vamos usar para circuitos com esquema F+N ou 3F+N o valor de tensão de fase. E para circuitos com esquema F+F e 3F vamos utilizar o valor de tensão de linha.
| 2 - Iluminação Dorms 3 e 4 Térreo e Closet | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 368 | 127 | 2.8976 | 1.5 | 10 |  | 368 |  | 100 | 1 | 368 | 1 | 0.7 | 1 | 525.7143 | 4.1395 | 14.29 | 23.3 | 1.0853 | OK
| 3 - Iluminação Salas e Varandas | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | [5 empty] | 1 | 946 | 127 | 7.4488 | 1.5 | 10 |  |  | 946 | 100 | 1 | 946 | 1 | 0.7 | 1 | 1351.4286 | 10.6412 | 9.8 | 23.3 | 1.9132 | OK
| 4 - Iluminação Dorms 1 e 2 e WCs Piso Inferior | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 852 | 127 | 6.7087 | 1.5 | 10 | 852 |  |  | 100 | 1 | 852 | 1 | 0.7 | 1 | 1217.1429 | 9.5838 | 11.25 | 23.3 | 1.9781 | OK
| 5 - Iluminação Garagem | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | 1 | 688 | 127 | 5.4173 | 1.5 | 10 |  |  | 688 | 100 | 1 | 688 | 1 | 0.7 | 1 | 982.8571 | 7.739 | 23.98 | 23.3 | 3.4048 | OK |  |  | 660 | 0.8 | 528
| 6 - Iluminação Jardim Entrada | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 360 | 127 | 2.8346 | 1.5 | 10 | 360 |  |  | 100 | 1 | 360 | 1 | 0.7 | 1 | 514.2857 | 4.0495 | 7.66 | 23.3 | 0.56909 | OK |  |  | 380.6 | 0.8 | 304.48
| 7 - Iluminação Dorm 5 e Escritório | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 788 | 127 | 6.2047 | 1.5 | 10 |  |  | 788 | 100 | 1 | 788 | 1 | 0.7 | 1 | 1125.7143 | 8.8639 | 14.39 | 23.3 | 2.3401 | OK
| 8 - TUGs Copa WCs e Lavanderia | [6 empty] | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2500 | 127 | 19.685 | 2.5 | 25 |  | 2500 |  | 35 | 0.8 | 3125 | 0.35 | 0.7 | 1 | 1562.5 | 12.3031 | 15.16 | 14.3 | 2.1001 | OK
| 9 - T.U.G. Dorms 3 e 4 Circ. e Closet | [6 empty] | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1300 | 127 | 10.2362 | 2.5 | 16 |  |  | 1300 | 35 | 0.8 | 1625 | 0.35 | 0.7 | 1 | 812.5 | 6.3976 | 14.29 | 14.3 | 1.0294 | OK
| 10 - T.U.G. Salas e Varandas | [6 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 127 | 11.811 | 2.5 | 20 |  | 1500 |  | 35 | 0.8 | 1875 | 0.35 | 0.7 | 1 | 937.5 | 7.3819 | 9.8 | 14.3 | 0.81457 | OK
| 11 - T.U.E. Lava Louças | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1200 | 220 | 5.4545 | 2.5 | 16 | 600 | 600 |  | 100 | 1 | 1200 | 1 | 0.82 | 1 | 1463.4146 | 6.6519 | 7.5 | 14.3 | 0.32428 | OK
| 12 - T.U.E. Microondas | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1200 | 127 | 9.4488 | 2.5 | 16 |  | 1200 |  | 100 | 1 | 1200 | 1 | 0.82 | 1 | 1463.4146 | 11.5229 | 7.8 | 14.3 | 1.012 | OK
| 13 - T.U.E. Lava Roupas e Secadora | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2100 | 220 | 9.5455 | 2.5 | 16 |  | 1050 | 1050 | 100 | 1 | 2100 | 1 | 0.82 | 1 | 2560.9756 | 11.6408 | 15.16 | 14.3 | 1.1471 | OK
| 14 - T.U.E. Torneira Elétrica | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4399.95 | 220 | 19.9998 | 4 | 32 |  | 2199.975 | 2199.975 | 100 | 1 | 4399.95 | 1 | 0.82 | 1 | 5365.7927 | 24.39 | 7.2 | 8.96 | 0.7152 | OK
| 15 - T.U.E. Secador Cabelo WC3 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 127 | 11.811 | 2.5 | 20 | 1500 |  |  | 100 | 1 | 1500 | 1 | 0.82 | 1 | 1829.2683 | 14.4037 | 9 | 14.3 | 1.4596 | OK
| 16 - T.U.E. Secador Cabelo WC4 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 127 | 11.811 | 2.5 | 20 |  | 1500 |  | 100 | 1 | 1500 | 1 | 0.82 | 1 | 1829.2683 | 14.4037 | 4.8 | 14.3 | 0.77848 | OK | [5 empty] | isolação de PVC, eletroduto de PVC embutido em alvenaria; temperatura ambiente: 30°C
| 17 - T.U.E. Aquecedor Central - Boiler 300LTS | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3000 | 220 | 13.6364 | 4 | 20 | 1500 |  | 1500 | 100 | 1 | 3000 | 1 | 0.82 | 1 | 3658.5366 | 16.6297 | 14.39 | 8.96 | 0.97461 | OK
| 18 - T.U.G Piso Superior | [6 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 900 | 127 | 7.0866 | 2.5 | 10 |  | 450 | 450 | 35 | 0.8 | 1125 | 0.35 | 0.7 | 1 | 562.5 | 4.4291 | 14.39 | 14.3 | 0.71765 | OK
| 19 - T.U.G. Dorms 1 e 2 WC 1 e 2 e Área de Serviço - Piso Inferior | [6 empty] | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2200 | 127 | 17.3228 | 2.5 | 25 | 2200 |  |  | 35 | 0.8 | 2750 | 0.35 | 0.7 | 1 | 1375 | 10.8268 | 17.66 | 14.3 | 2.1529 | OK
| 20 - T.U.E. Chuveiro WC 1 - Piso Inferior | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4400.25 | 220 | 20.0011 | 4 | 32 | 2200.125 |  | 2200.125 | 100 | 1 | 4400.25 | 1 | 0.82 | 1 | 5366.1585 | 24.3916 | 15.23 | 8.96 | 1.513 | OK
| 21 - T.U.E. Chuveiro WC 2 - Piso Inferior | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4400.25 | 220 | 20.0011 | 4 | 32 | 2200.125 | 2200.125 |  | 100 | 1 | 4400.25 | 1 | 0.82 | 1 | 5366.1585 | 24.3916 | 15.23 | 8.96 | 1.513 | OK
| 22 - T.U.E. Ferro Passar Lavanderia | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1200 | 127 | 9.4488 | 2.5 | 20 |  |  | 1200 | 100 | 1 | 1200 | 1 | 0.7 | 1 | 1714.2857 | 13.4983 | 15.16 | 14.3 | 2.3042 | OK
| 23 - Reserva 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 127 | 0 | 1.5 | 30 |  |  |  | 100 | [7 empty] | 20 | 23.3 | 0 | OK
| 24 - Reserva 2 | [11 empty] | 1 | 0 | 127 | 0 | 1.5 | 30 |  |  |  | 100 | [7 empty] | 20 | 23.3 | 0 | OK
| 25 - Reserva 3 | [11 empty] | 1 | 0 | 127 | 0 | 1.5 | 30 |  |  |  | 100 | [7 empty] | 20 | 23.3 | 0 | OK
| 26 - Reserva 4 | [11 empty] | 1 | 0 | 127 | 0 | 1.5 | 30 |  |  |  | 100 | [7 empty] | 20 | 23.3 | 0 | OK
| Sub-total (Em W) | [11 empty] | 3 | 38042.45 | 220 | 78.2128 | 25 | 80 | 12152.25 | 13568.1 | 12322.1 | 100 | 1 | 38042.45 | 0.8522 | 0.74909 | 0.89 | 48627.8955 | 221.0359 | 15 | 1.51 | 2.2757 | OK
| Total (Em VA) | [11 empty] | 3 | 47553.0625 | 220 | 99.3119 | 35 | 100 | 15190.3125 | 16960.125 | 15402.625 |  |  | 40142.45 |  |  |  | 42641.5592 | 82.7599 | 15 | 1.12 | 0.63198 | OK
|  | 60 | 100 | 150 | 220 | 250 | 300 | 1500 | 1500 | 1500 | 3600 | 4500
QC Ar Condicionado | 1 - Ar Cond Mult Térreo e Piso Superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4500 | 220 | 20.4545 | 4 | 32 | 1800 | 1800 |  | 100 | 0.85 | 5294.1176 | 1 | 0.82 | 1 | 6456.241 | 29.3466 | 3.39 | 8.96 | 0.70188 | OK
| 2 - Ar Cond. Salas e Copa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3600 | 220 | 16.3636 | 4 | 25 | 1800 |  | 1800 | 100 | 0.85 | 4235.2941 | 1 | 0.82 | 1 | 5164.9928 | 23.4772 | 18.7 | 8.96 | 3.0974 | OK
| 3 - Ar Cond Dorm.1 - Piso Inferior | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1500 | 220 | 6.8182 | 2.5 | 10 |  | 750 | 750 | 100 | 0.85 | 1764.7059 | 1 | 0.82 | 1 | 2152.0803 | 9.7822 | 15.23 | 14.3 | 1.6775 | OK
| 4 - Ar Cond. Dorm.2 - Piso Inferior | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1500 | 220 | 6.8182 | 2.5 | 10 |  | 750 | 750 | 100 | 0.85 | 1764.7059 | 1 | 0.82 | 1 | 2152.0803 | 9.7822 | 15.23 | 14.3 | 1.6775 | OK
| 5 - Ar. Cond. Área Gourmet | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3600 | 220 | 16.3636 | 2.5 | 0 |  | 1800 | 1800 | 100 | 0.85 | 4235.2941 | 1 | 1 | 0.89 | 4235.2941 | 19.2513 | 20 | 14.3 | 4.3353 | Não Atende
| 6 - T.U.G. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 127 | 0 | 2.5 | 0 | [11 empty] | 20 | 14.3 | 0 | OK
| 7 - T.U.G. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 127 | 0 | 2.5 | 0 | [11 empty] | 20 | 14.3 | 0 | OK
| 8 - T.U.E. | [11 empty] | 1 | 0 | 127 | 0 | 2.5 | 0 | [11 empty] | 20 | 14.3 | 0 | OK
| 9 - T.U.E. | [11 empty] | 1 | 0 | 220 | 0 | 2.5 | 0 | [11 empty] | 20 | 14.3 | 0 | OK
| 10 - T.U.E. | [11 empty] | 1 | 0 | 220 | 0 | 2.5 | 0 | [11 empty] | 20 | 14.3 | 0 | OK
| 11 - T.U.E. | [11 empty] | 1 | 0 | 220 | 0 | 2.5 | 0 | [11 empty] | 20 | 14.3 | 0 | OK
| 12 - T.U.E. | [11 empty] | 1 | 0 | 127 | 0 | 2.5 | 0 | [11 empty] | 20 | 14.3 | 0 | OK
| 13 - T.U.E. | [11 empty] | 1 | 0 | 127 | 0 | 2.5 | 0 | [11 empty] | 20 | 14.3 | 0 | OK
| Sub-total | [11 empty] | 3 | 14700 | 220 | 45.4391 | 6 | 40 | 3600 | 5100 | 5100 | 100 | 1 | 14700 | 0.8522 | 1 | 0.89 | 12527.34 | 56.9425 | 6.3 | 6.03 | 0.98327 | OK
| Total (5 Unidades Condensadoras para 7 evaporadoras) | [11 empty] | 3 | 16235.2941 | 220 | 54.5269 | 10 | 50 | 4235.2941 | 6000 | 6000 | 100 | 1 | 31994.1176 | 0.85 | 1 | 0.89 | 20160.6887 | 52.9708 | 6.3 | 3.63 | 0.55063 | OK
|  | 20 | 12 | 100 | 150 | 200 | 300 | 100 | 3600 | 4400 | 600 | 1200
QC Área Gourmet | 1 - Iluminação Área Gourmet | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 528 | 220 | 2.4 | 1.5 | 10 |  | 528 |  | 100 | 1 | 528 | 1 | 1 | 0.89 | 528 | 2.4 | 20 | 23.3 | 0.88063 | OK
| 2 - Ilum.Áreas Comuns: Gazebo e Casa de bombas e Jardim Piscina | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 848 | 220 | 3.8545 | 1.5 | 10 |  |  | 848 | 100 | 1 | 848 | 1 | 1 | 0.89 | 848 | 3.8545 | 20 | 23.3 | 1.4143 | OK
| 3 - Iluminação escadas | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 368 | 220 | 1.6727 | 1.5 | 10 |  |  | 368 | 100 | 1 | 368 | 1 | 1 | 0.89 | 368 | 1.6727 | 20 | 23.3 | 0.61377 | OK
| 4 - T.U.G. Áreas Comuns: Gazebo, Casa de Bombas e Jardim Piscina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 | 220 | 1.8182 | 2.5 | 10 |  | 400 |  | 35 | 1 | 400 | 0.35 | 0.35 | 0.89 | 140 | 0.63636 | 20 | 14.3 | 0.14331 | OK
| 5 - T.U.G. Área Gourmet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1800 | 127 | 14.1732 | 2.5 | 20 |  | 1800 |  | 35 | 1 | 1800 | 0.35 | 0.35 | 0.89 | 630 | 4.9606 | 20 | 14.3 | 1.1171 | OK
| 6 - T.U.E. Ar Condicionado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 220 | 0 | 2.5 | 25 | 0 | 0 |  | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.89 | 0 | 0 | 20 | 14.3 | 0 | OK
| 7 - T.U.E. Microondas | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1200 | 127 | 9.4488 | 1.5 | 20 |  | 1200 |  | 100 | 1 | 1200 | 1 | 1 | 0.89 | 1200 | 9.4488 | 20 | 23.3 | 3.467 | OK
| 8 - T.U.E Torneira Elétrica | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4400 | 220 | 20 | 4 | 25 | 2200 |  | 2200 | 100 | 1 | 4400 | 1 | 1 | 0.89 | 4400 | 20 | 20 | 8.96 | 2.822 | OK
| 9 - T.U.E. Bomba Piscina | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 600 | 220 | 2.7273 | 2.5 | 20 |  | 600 |  | 100 | 1 | 600 | 1 | 1 | 0.89 | 600 | 2.7273 | 20 | 14.3 | 0.61417 | OK
| 10 - T.U.E. Chuveiro | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4400 | 220 | 20 | 4 | 25 | 2200 |  | 2200 | 100 | 1 | 4400 | 1 | 1 | 0.89 |  | 0 | 20 | 8.96 | 0 | OK
| 11 - T.U.G. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 127 | 0 | 1.5 | 20 |  |  |  | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.89 |  | 0 | 20 | 23.3 | 0 | OK | Uf | If | UL | IL
| 12 - T.U.G. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 127 | 0 | 1.5 | 20 |  |  |  | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.89 |  | 0 | 20 | 23.3 | 0 | OK | 127 | 171 | 219.71 | 171
| 13 - T.U.E. | [11 empty] | 1 | 0 | 127 | 0 | 1.5 | 20 |  |  |  | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.89 |  | 0 | 20 | 23.3 | 0 | OK
| 14 - T.U.E. | [11 empty] | 1 | 0 | 127 | 0 | 1.5 | 20 |  |  |  | 100 | 1 | 0 | 0.8522 | 1 | 0.89 | 0 | 0 | 20 | 23.3 | 0 | OK | Sf |  |  | SL
| 15 - T.U.E. | [11 empty] | 1 | 0 | 220 | 0 | 1.5 | 20 |  |  |  | 100 | 1 | 0 | 0.8522 | 1 | 0.89 | 0 | 0 | 20 | 23.3 | 0 | OK | 21717 |  |  | 51997.4474
| Total | [11 empty] | 3 | 14544 | 220 | 25.3649 | 6 | 40 | 4400 | 4528 | 5616 | 100 | 1 | 14544 | 0.8522 | 1 | 0.89 | 12394.3968 | 56.3382 | 28 | 6.03 | 4.3237 | Não Atende | Não usar. Usar o de baixo
| Total | [11 empty] | 3 | 17110.5882 | 220 | 30.4379 | 10 | 50 | 5176.4706 | 5327.0588 | 6607.0588 | 17110.5882 | 5703.5294 | 14016 | 0.85 | 1 | 0.89 | 8714 | 39.6091 | 28 | 3.63 | 1.8299 | OK | Usar este.
[16 empty] | 47.7667 | [7 empty] | KVA SEM CORREÇÃO |  |  |  | KVA CORRIGIDO
| BALANCEAMENTO FINAL | [17 empty] | 24602.0772 | 28287.1838 | 28009.6838 |  |  | 86680.5676 |  |  |  | 71516.2479
[16 empty] | GERAL |  |  |  | CONFERÊNCIA
[16 empty] | Corrente (A) | Condutor / Fiação (mm²) | Proteção (A) |  | Centro de Medição
[16 empty] | 149.0168 | 50 | 150 |  | 187.904 | PREVISÃO
[16 empty] | 184.2767 | 70 | 180 |  | 200 | USAR
FCA - Fator de Correção de Agrupamento
| FCT - Fator de Correção de Temperatura |  | ESTÁ SENDO CONSIDERADO FCT=1 PARA LINHAS COM AMBINENTES IGUAIS A 30ºC NÃO SUBTERRÂNEAS E A 20ºC PARA LINHAS SUBTERRÂNEAS

## Resumo dos Painéis
Designer Engenharia
Endereço | Rua Guararema, nº 196 - Bosque da Saúde |  | Telefone: | (11) 5051-5887
Cidade, CEP | São Paulo - SP CEP: |  | Site: | www.designerengenharia.com.br
Engenheiro Eletricista: | Iuri Nogueira Lubacheski |  | Email: | iuri.nogueira@designerengenharia.com.br
CREA: | 5061808757-D
Relação de Painéis
Levantamento: | 2021-05-13 |  | Cliente: | Jo
Data: | 2021-05-19 |  |  | Endereço
Método de Referência: | B1
Endereço 2
Cidade, Rua CEP
Quadro | Proteção (A) | Condutor / Fiação (mm²) | Corrente Máxima do Condutor | Tipo | Potência | GERADOR SUGERIDO
QC TÉRREO | 100 | 35 | 111A | Trifásico | 38,10 KVA | 79.5159
QC AR CONDICIONADO | 50 | 10 | 50A | Trifásico | 19,05 KVA
QC - ÁREA GOURMET | 50 | 10 | 50A | Trifásico | 19,05 KVA | 79.5159
QC GERADOR | 125 | 50 | 134A | Trifásico | 47,63 KVA | 79.5159
QDG | 175 | 70 | 171A | Trifásico | 64,78 KVA
Q MEDIÇÃO (ENTRADA) | 200 | 95 | 207A | Trifásico | 76,21 KVA | 150
PADRÃO DE ENERGIA | 200 | 95 | 207A | C9 Trifásico 220V | 76,21 KVA | 150
Lembrete: O gerador irá atender apenas o QDFL Térreo e o QC - Área Gourmet. |  |  |  | CONFERÊNCIA
Observações: Gerador não previsto para Ar Condicionado. |  |  |  | POTÊNCIA TOTAL: | 76.12
REMESSA
Nome do cliente: | Cliente Itupeva
Método de Refência: | B1
Levantamento: | 2021-05-13
Data: | 2021-05-19
Padrão de Energia: | C8
Note on H20: Iuri Nogueira Lubacheski: SE O GERADOR FOR ATENDER O AR CONDICIONADO EM CONJUNTO, O MESMO DEVE SER DE 150KVA.

## Queda de Tensão por Trecho
| Térreo - Circuito Alimentação QDG e QDFL | [8 empty] | Ar Condicionado - Circuito 1 - Área Gourmet | [7 empty] | I=S/VL*COS pi*Raiz 3
| Trecho | P (W) | Ip (A) | d (km) | Seção Condutor (mm²) | ΔVUNIT (V/A.km) | ΔVTRECHO (%) | ΔVACUM (%) |  | Trecho | P (W) | Ip (A) | d (km) | Seção Condutor (mm²) | ΔVUNIT (V/A.km) | ΔVTRECHO (%) | ΔVACUM (%) | I | S | VL | COS PI | RAIZ 3
[18 empty] | 199.9132 | 70000 | 220 | 0.92 | 1.73
QM-QDG | 0-A | 71516.2479 | 187.904 | 0.03 | 70 | 0.62 | 1.5886 | 1.5886 | QC Gourmet-UC 07 | D-E | 0 | 0 | 0.0064 | 2.5 | 14.3 | 0 | 0
QDG-QDFL | A-B | 42641.5592 | 99.3119 | 0.0015 | 35 | 1.12 | 0.075838 | 1.6645
| Térreo - Circuito Alimentação QAC e QC Gourmet | [8 empty] | Ar Condicionado - Circuito 2 - QAC às Máquinas
| Trecho | P (W) | Ip (A) | d (km) | Seção Condutor (mm²) | ΔVUNIT (V/A.km) | ΔVTRECHO (%) | ΔVACUM (%) |  | Trecho | P (W) | Ip (A) | d (km) | Seção Condutor (mm²) | ΔVUNIT (V/A.km) | ΔVTRECHO (%) | ΔVACUM (%)
QDG-QAC | A-C | 20160.6887 | 66.2135 | 0.0063 | 10 | 3.63 | 0.68829 | 0.68829 | QAC-UC MULT | C-F | 4500 | 14.7793 | 0.0093 | 4 | 8.96 | 0.55979 | 0.55979
QDG-QC Gourmet | A-D | 8714 | 22.8954 | 0.028 | 6 | 6.03 | 1.7571 | 2.4454 | QAC-UC 01 SALA | C-G | 3600 | 11.8234 | 0.019 | 4 | 8.96 | 0.91492 | 1.4747
[9 empty] | QAC-UC 05 INF | C-H | 1500 | 4.9264 | 0.011 | 2.5 | 14.3 | 0.35224 | 1.8269
[9 empty] | QAC-UC 06 INF | C-I | 1500 | 4.9264 | 0.011 | 2.5 | 14.3 | 0.35224 | 2.1792
| LEGENDAS: | [8 empty] | Áreas Comuns - Circuito 1 | [7 empty] | Áreas Comuns - Circuito 2 | [7 empty] | Áreas Comuns - Circuito 3
[10 empty] | Trecho | P (W) | Ip (A) | d (km) | Seção Condutor (mm²) | ΔVUNIT (V/A.km) | ΔVTRECHO (%) | ΔVACUM (%) | Trecho | P (W) | Ip (A) | d (km) | Seção Condutor (mm²) | ΔVUNIT (V/A.km) | ΔVTRECHO (%) | ΔVACUM (%) | Trecho | P (W) | Ip (A) | d (km) | Seção Condutor (mm²) | ΔVUNIT (V/A.km) | ΔVTRECHO (%) | ΔVACUM (%)
[10 empty] | 0-A | 1600 | 7.2727 | 0.012 | 1.5 | 23.3 | 0.9243 | 0.9243 | 0-A | 1420 | 6.4545 | 0.0065 | 2.5 | 14.3 | 0.2727 | 0.2727 | 0-A | 300 | 1.3636 | 0.0015 | 1.5 | 23.3 | 0.021663 | 0.021663
[10 empty] | A-B | 600 | 2.7273 | 0.006 | 1.5 | 23.3 | 0.17331 | 1.0976 | A-B | 200 | 0.90909 | 0.006 | 2.5 | 14.3 | 0.035455 | 0.30816 | A-B | 200 | 0.90909 | 0.0019 | 1.5 | 23.3 | 0.018293 | 0.039957
[10 empty] | B-C | 400 | 1.8182 | 0.006 | 1.5 | 23.3 | 0.11554 | 1.2131 | A-C | 1020 | 4.6364 | 0.006 | 2.5 | 14.3 | 0.18082 | 0.48898 | B-C | 100 | 0.45455 | 0.002 | 1.5 | 23.3 | 0.0096281 | 0.049585
[10 empty] | C-D | 200 | 0.90909 | 0.006 | 1.5 | 23.3 | 0.057769 | 1.2709 | C-D | 820 | 3.7273 | 0.006 | 2.5 | 14.3 | 0.14536 | 0.63434 | 0-D | 100 | 0.45455 | 0.0027 | 1.5 | 23.3 | 0.012998 | 0.062583
[10 empty] | A-E | 800 | 3.6364 | 0.0075 | 1.5 | 23.3 | 0.28884 | 1.5598 | D-E | 620 | 2.8182 | 0.007 | 2.5 | 14.3 | 0.12823 | 0.76257 | 0-E | 900 | 4.0909 | 0.003 | 1.5 | 23.3 | 0.12998 | 0.19256
[10 empty] | E-F | 200 | 0.90909 | 0.006 | 1.5 | 23.3 | 0.057769 | 1.6175 | E-F | 200 | 0.90909 | 0.0085 | 2.5 | 14.3 | 0.050227 | 0.8128 | E-F | 150 | 0.68182 | 0.0028 | 1.5 | 23.3 | 0.020219 | 0.21278
[10 empty] | E-G | 400 | 1.8182 | 0.006 | 1.5 | 23.3 | 0.11554 | 1.7331 | E-G | 220 | 1 | 0.0095 | 2.5 | 14.3 | 0.06175 | 0.87455 | E-G | 300 | 1.3636 | 0.0027 | 1.5 | 23.3 | 0.038994 | 0.25177
[10 empty] | G-H | 200 | 0.90909 | 0.006 | 1.5 | 23.3 | 0.057769 | 1.7908 | G-H | 140 | 0.63636 | 0.004 | 2.5 | 14.3 | 0.016545 | 0.89109 | G-H | 150 | 0.68182 | 0.0028 | 1.5 | 23.3 | 0.020219 | 0.27199
[18 empty] | H-I | 60 | 0.27273 | 0.005 | 2.5 | 14.3 | 0.0088636 | 0.89995 | G-I | 300 | 1.3636 | 0.003 | 1.5 | 23.3 | 0.043326 | 0.31532
[10 empty] | Áreas Comuns - Circuito 1 CORRIGIDO (# 4,0.) --> NÃO PRECISA!!! | [15 empty] | I-J | 150 | 0.68182 | 0.0028 | 1.5 | 23.3 | 0.020219 | 0.33554
[10 empty] | Trecho | P (W) | Ip (A) | d (km) | Seção Condutor (mm²) | ΔVUNIT (V/A.km) | ΔVTRECHO (%) | ΔVACUM (%)
[10 empty] | 0-A | 4000 | 18.1818 | 0.012 | 4 | 8.96 | 0.8886 | 0.8886
[10 empty] | A-B | 1500 | 6.8182 | 0.006 | 4 | 8.96 | 0.16661 | 1.0552
[10 empty] | B-C | 1000 | 4.5455 | 0.006 | 4 | 8.96 | 0.11107 | 1.1663
[10 empty] | C-D | 500 | 2.2727 | 0.006 | 4 | 8.96 | 0.055537 | 1.2218
[10 empty] | A-E | 2000 | 9.0909 | 0.0075 | 4 | 8.96 | 0.27769 | 1.4995
[10 empty] | E-F | 500 | 2.2727 | 0.006 | 4 | 8.96 | 0.055537 | 1.555
[10 empty] | E-G | 1000 | 4.5455 | 0.006 | 4 | 8.96 | 0.11107 | 1.6661
[10 empty] | G-H | 500 | 2.2727 | 0.006 | 4 | 8.96 | 0.055537 | 1.7217

## Eletroduto
| Eletroduto nº | Condutores |  |  | Área de condutores (mm²) | Diâm. Mín. Eletroduto - 40% (mm) | Ocupação desejada (%) | Diâm. Mín. Eletroduto - interno (mm) | Eletroduto adotado - Dn (mm) |  | Comp. do eletroduto (m) | Nº de curvas 90° | Comp. máx. permitido (m) | Eletroduto adotado |  | Eletroduto nº | Condutores | [5 empty] | Área de condutores (mm²) | Diâm. Mín. Eletroduto - 40% (mm) | Ocupação desejada (%) | Diâm. Mín. Eletroduto (mm) | Eletroduto adotado - D (mm) | Comp. do eletroduto - real (m) | Nº de curvas 90° | Comp. máx. permitido (m) | Aumentar "D" |  | Comp. do eletroduto - equiv. (m) | Situação Final
|  | #35 | #50 | #70 | [9 empty] | Situação | Dn (mm) |  | Quant. | Areal | Quant. | Areal | Quant. | Areal | [9 empty] | D (mm) |  | Elet. adotado | D (mm)
QM - QDG | 1 | 0 | 4 | 3 | 84.2 | 16.3712 | 33 | 18.0241 | 25 |  | 7.6 | 1 | 12 | ok! | 25 | 1 | 5 | 7.1 | 2 | 10.7 |  |  | 56.9 | 13.458 | 33 | 14.8168 | 20 | 9 | 2 | 9 | x | 25 |  | ok! | 20
| 2 | 2 | 5 | 0 | 67.7 | 14.6798 | 33 | 16.1619 | 20 |  | 6.2 | 1 | 12 | ok! | 20
| 3 | 2 | 4 | 3 | 98.4 | 17.6979 | 33 | 19.4848 | 25 |  | 3.6 | 1 | 12 | ok! | 25
| 4 | 0 | 4 | 3 | 84.2 | 16.3712 | 33 | 18.0241 | 25 |  | 4.2 | 1 | 12 | ok! | 25
| 5 | 2 | 2 | 7 | 132.2 | 20.5135 | 33 | 22.5847 | 32 |  | 3.3 | 1 | 12 | ok! | 32
| 6 | 7 | 5 | 0 | 103.2 | 18.1245 | 33 | 19.9544 | 25 |  | 3.1 | 0 | 15 | ok! | 25
| 7 | 5 | 3 | 0 | 67.6 | 14.6689 | 33 | 16.15 | 20 |  | 6.2 | 1 | 12 | ok! | 20
| 8 | 2 | 5 | 0 | 67.7 | 14.6798 | 33 | 16.1619 | 20 |  | 4.4 | 0 | 15 | ok! | 20
| 9 | 9 | 3 | 0 | 96 | 17.4808 | 33 | 19.2457 | 25 |  | 5.6 | 1 | 12 | ok! | 25
| 10 | 4 | 5 | 0 | 81.9 | 16.1461 | 33 | 17.7762 | 25 |  | 5.2 | 1 | 12 | ok! | 25
| 11 | 4 | 5 | 0 | 81.9 | 16.1461 | 33 | 17.7762 | 25 |  | 5.1 | 1 | 12 | ok! | 25
| 12 | 2 | 2 | 3 | 77 | 15.6556 | 33 | 17.2363 | 20 |  | 4.9 | 0 | 15 | ok! | 20
| 13 | 3 | 3 | 0 | 53.4 | 13.0375 | 33 | 14.3539 | 20 |  | 5.4 | 1 | 12 | ok! | 20
| 14 | 3 | 3 | 0 | 53.4 | 13.0375 | 33 | 14.3539 | 20 |  | 5.1 | 1 | 12 | ok! | 20
| 15 | 2 | 2 | 3 | 77 | 15.6556 | 33 | 17.2363 | 25 |  | 3.7 | 0 | 15 | ok! | 25
[5 empty] | 0 | 0 | 33 | 0 |  |  |  |  | 15 | ok! | 0
|  | 4 | 7 |  | 103.3 | 18.1332 | 33 | 19.964 |  |  |  |  | 15 | ok! | 0
|  | 2 | 5 |  | 67.7 | 14.6798 | 33 | 16.1619 |  |  |  |  | 15 | ok! | 0
|  | 2 | 4 | 3 | 98.4 | 17.6979 | 33 | 19.4848 |  |  |  |  | 15 | ok! | 0
|  |  |  | 5 | 69 | 14.82 | 33 | 16.3163 |  |  |  |  | 15 | ok! | 0
|  | 4 | 4 |  | 71.2 | 15.0545 | 33 | 16.5744 |  |  |  |  | 15 | ok! | 0
|  |  | 2 | 3 | 62.8 | 14.1386 | 33 | 15.566 |  |  |  |  | 15 | ok! | 0
|  | 2 | 2 | 3 | 77 | 15.6556 | 33 | 17.2363 |  |  |  |  | 15 | ok! | 0
|  | 5 |  |  | 283.5 | 30.0401 | 34 | 32.5831 | 32 |  | 4 | 2 | 9 | ok! | 32
|  |  | 10 |  | 710 | 47.5395 | 35 | 50.8218 | 75 | x | 15 | 2 | 15 | ok! | 75
| Eletroduto nº | Condutores |  |  | Área de condutores (mm²) | Diâm. Mín. Eletroduto - 40% (mm) | Ocupação desejada (%) | Diâm. Mín. Eletroduto - interno (mm) | Eletroduto adotado - Dn (mm) |  | Comp. do eletroduto (m) | Nº de curvas 90° | Comp. máx. permitido (m) | Eletroduto adotado |  | Eletroduto nº | Condutores | [5 empty] | Área de condutores (mm²) | Diâm. Mín. Eletroduto - 40% (mm) | Ocupação desejada (%) | Diâm. Mín. Eletroduto (mm) | Eletroduto adotado - D (mm) | Comp. do eletroduto - real (m) | Nº de curvas 90° | Comp. máx. permitido (m) | Aumentar "D" |  | Comp. do eletroduto - equiv. (m) | Situação Final
|  | #1,5. | #2,5. | #4,0. | [9 empty] | Situação | Dn (mm) |  | Quant. | Areal | Quant. | Areal | Quant. | Areal | [9 empty] | D (mm) |  | Elet. adotado | D (mm)
QC Térreo | 1 | 0 | 4 | 3 | 84.2 | 16.3712 | 33 | 18.0241 | 25 |  | 7.6 | 1 | 12 | ok! | 25 | 1 | 5 | 7.1 | 2 | 10.7 |  |  | 56.9 | 13.458 | 33 | 14.8168 | 20 | 9 | 2 | 9 | x | 25 |  | ok! | 20
| 2 | 2 | 5 | 0 | 67.7 | 14.6798 | 33 | 16.1619 | 20 |  | 6.2 | 1 | 12 | ok! | 20
| 3 | 2 | 4 | 3 | 98.4 | 17.6979 | 33 | 19.4848 | 25 |  | 3.6 | 1 | 12 | ok! | 25
| 4 | 0 | 4 | 3 | 84.2 | 16.3712 | 33 | 18.0241 | 25 |  | 4.2 | 1 | 12 | ok! | 25
| 5 | 2 | 2 | 7 | 132.2 | 20.5135 | 33 | 22.5847 | 32 |  | 3.3 | 1 | 12 | ok! | 32
| 6 | 7 | 5 | 0 | 103.2 | 18.1245 | 33 | 19.9544 | 25 |  | 3.1 | 0 | 15 | ok! | 25
| 7 | 5 | 3 | 0 | 67.6 | 14.6689 | 33 | 16.15 | 20 |  | 6.2 | 1 | 12 | ok! | 20
| 8 | 2 | 5 | 0 | 67.7 | 14.6798 | 33 | 16.1619 | 20 |  | 4.4 | 0 | 15 | ok! | 20
| 9 | 9 | 3 | 0 | 96 | 17.4808 | 33 | 19.2457 | 25 |  | 5.6 | 1 | 12 | ok! | 25
| 10 | 4 | 5 | 0 | 81.9 | 16.1461 | 33 | 17.7762 | 25 |  | 5.2 | 1 | 12 | ok! | 25
| 11 | 4 | 5 | 0 | 81.9 | 16.1461 | 33 | 17.7762 | 25 |  | 5.1 | 1 | 12 | ok! | 25
| 12 | 2 | 2 | 3 | 77 | 15.6556 | 33 | 17.2363 | 20 |  | 4.9 | 0 | 15 | ok! | 20
| 13 | 3 | 3 | 0 | 53.4 | 13.0375 | 33 | 14.3539 | 20 |  | 5.4 | 1 | 12 | ok! | 20
| 14 | 3 | 3 | 0 | 53.4 | 13.0375 | 33 | 14.3539 | 20 |  | 5.1 | 1 | 12 | ok! | 20
| 15 | 2 | 2 | 3 | 77 | 15.6556 | 33 | 17.2363 | 25 |  | 3.7 | 0 | 15 | ok! | 25
[5 empty] | 0 | 0 | 33 | 0 |  |  |  |  | 15 | ok! | 0
|  | 4 | 7 |  | 103.3 | 18.1332 | 33 | 19.964 |  |  |  |  | 15 | ok! | 0
|  | 2 | 5 |  | 67.7 | 14.6798 | 33 | 16.1619 |  |  |  |  | 15 | ok! | 0
|  | 2 | 4 | 3 | 98.4 | 17.6979 | 33 | 19.4848 |  |  |  |  | 15 | ok! | 0
|  |  |  | 5 | 69 | 14.82 | 33 | 16.3163 |  |  |  |  | 15 | ok! | 0
|  | 4 | 4 |  | 71.2 | 15.0545 | 33 | 16.5744 |  |  |  |  | 15 | ok! | 0
|  |  | 2 | 3 | 62.8 | 14.1386 | 33 | 15.566 |  |  |  |  | 15 | ok! | 0
|  | 2 | 2 | 3 | 77 | 15.6556 | 33 | 17.2363 |  |  |  |  | 15 | ok! | 0
|  | 5 |  |  | 283.5 | 30.0401 | 34 | 32.5831 | 32 |  | 4 | 2 | 9 | ok! | 32
|  |  | 10 |  | 710 | 47.5395 | 35 | 50.8218 | 75 | x | 15 | 2 | 15 | ok! | 75
| Eletroduto nº | Condutores |  |  | Área de condutores (mm²) | Diâm. Mín. Eletroduto - 40% (mm) | Ocupação desejada (%) | Diâm. Mín. Eletroduto - interno (mm) | Eletroduto adotado - Dn (mm) |  | Comp. do eletroduto (m) | Nº de curvas 90° | Comp. máx. permitido (m) | Eletroduto adotado
|  | #1,5. | #2,5. | #4,0. | [9 empty] | Situação | Dn (mm)
QC Ar Cond | 1 | 2 | 4 | 7 | 153.6 | 22.1116 | 33 | 24.3441 | 32 |  | 2.5 | 1 | 12 | ok! | 32
| 2 | 2 | 6 | 3 | 119.8 | 19.5278 | 33 | 21.4994 | 32 |  | 2.3 | 1 | 12 | ok! | 32
| 3 | 2 | 6 | 3 | 119.8 | 19.5278 | 33 | 21.4994 | 32 |  | 5.7 | 1 | 12 | ok! | 32
| 4 | 2 | 2 | 3 | 77 | 15.6556 | 33 | 17.2363 | 25 |  | 3.7 | 0 | 15 | ok! | 25
| 5 | 5 | 3 | 0 | 67.6 | 14.6689 | 33 | 16.15 | 20 |  | 4.1 | 1 | 12 | ok! | 20
| 6 | 5 | 5 | 0 | 89 | 16.8314 | 33 | 18.5308 | 25 |  | 3.4 | 0 | 15 | ok! | 25
| 7 | 3 | 5 | 0 | 74.8 | 15.4304 | 33 | 16.9883 | 20 |  | 4.9 | 1 | 12 | ok! | 20
| 8 | 4 | 5 | 0 | 81.9 | 16.1461 | 33 | 17.7762 | 25 |  | 5.1 | 1 | 12 | ok! | 25
| 9 | 8 | 5 | 0 | 110.3 | 18.7376 | 33 | 20.6294 | 25 |  | 2.15 | 0 | 15 | ok! | 25
| 10 | 6 | 3 | 0 | 74.7 | 15.42 | 33 | 16.9769 | 20 |  | 5.8 | 1 | 12 | ok! | 20
| Eletroduto nº | Condutores |  |  | Área de condutores (mm²) | Diâm. Mín. Eletroduto - 40% (mm) | Ocupação desejada (%) | Diâm. Mín. Eletroduto - interno (mm) | Eletroduto adotado - Dn (mm) |  | Comp. do eletroduto (m) | Nº de curvas 90° | Comp. máx. permitido (m) | Eletroduto adotado
|  | #1,5. | #2,5. | #4,0. | [9 empty] | Situação | Dn (mm)
QC Área Gourmet | 1 | 6 | 3 | 0 | 74.7 | 15.42 | 33 | 16.9769 | 20 |  | 2.4 | 0 | 15 | ok! | 20
| 2 | 6 | 3 | 0 | 74.7 | 15.42 | 33 | 16.9769 | 20 |  | 2.7 | 0 | 15 | ok! | 20
| 3 | 9 | 3 | 0 | 96 | 17.4808 | 33 | 19.2457 | 25 |  | 5.2 | 1 | 12 | ok! | 25
| 4 | 7 | 3 | 0 | 81.8 | 16.1362 | 33 | 17.7654 | 25 |  | 2.3 | 0 | 15 | ok! | 25
| 5 | 6 | 3 | 0 | 74.7 | 15.42 | 33 | 16.9769 | 20 |  | 5.2 | 1 | 12 | ok! | 20
| 6 | 2 | 5 | 0 | 67.7 | 14.6798 | 33 | 16.1619 | 20 |  | 2.7 | 1 | 12 | ok! | 20
| 7 | 2 | 7 | 0 | 89.1 | 16.8408 | 33 | 18.5412 | 25 |  | 4.2 | 1 | 12 | ok! | 25
Dimensionamento dos eletrodutos
| Eletroduto nº | Condutores |  |  | Área de condutores (mm²) | Diâm. Mín. Eletroduto - 40% (mm) | Ocupação desejada (%) | Diâm. Mín. Eletroduto - interno (mm) | Eletroduto adotado - Dn (mm) |  | Comp. do eletroduto (m) | Nº de curvas 90° | Comp. máx. permitido (m) | Eletroduto adotado
|  | #1,5. | #2,5. | #4,0. | [9 empty] | Situação | Dn (mm)
QC Térreo | 1 | 0 | 4 | 3 | 84.2 | 16.3712 | 33 | 18.0241 | 25 |  | 7.6 | 1 | 12 | ok! | 25
| 2 | 2 | 5 | 0 | 67.7 | 14.6798 | 33 | 16.1619 | 20 |  | 6.2 | 1 | 12 | ok! | 20
| 3 | 2 | 4 | 3 | 98.4 | 17.6979 | 33 | 19.4848 | 25 |  | 3.6 | 1 | 12 | ok! | 25
| 4 | 0 | 4 | 3 | 84.2 | 16.3712 | 33 | 18.0241 | 25 |  | 4.2 | 1 | 12 | ok! | 25
| 5 | 2 | 2 | 7 | 132.2 | 20.5135 | 33 | 22.5847 | 32 |  | 3.3 | 1 | 12 | ok! | 32
| 6 | 7 | 5 | 0 | 103.2 | 18.1245 | 33 | 19.9544 | 25 |  | 3.1 | 0 | 15 | ok! | 25
| 7 | 5 | 3 | 0 | 67.6 | 14.6689 | 33 | 16.15 | 20 |  | 6.2 | 1 | 12 | ok! | 20
| 8 | 2 | 5 | 0 | 67.7 | 14.6798 | 33 | 16.1619 | 20 |  | 4.4 | 0 | 15 | ok! | 20
| 9 | 9 | 3 | 0 | 96 | 17.4808 | 33 | 19.2457 | 25 |  | 5.6 | 1 | 12 | ok! | 25
| 10 | 4 | 5 | 0 | 81.9 | 16.1461 | 33 | 17.7762 | 25 |  | 5.2 | 1 | 12 | ok! | 25
| 11 | 4 | 5 | 0 | 81.9 | 16.1461 | 33 | 17.7762 | 25 |  | 5.1 | 1 | 12 | ok! | 25
| 12 | 2 | 2 | 3 | 77 | 15.6556 | 33 | 17.2363 | 20 |  | 4.9 | 0 | 15 | ok! | 20
| 13 | 3 | 3 | 0 | 53.4 | 13.0375 | 33 | 14.3539 | 20 |  | 5.4 | 1 | 12 | ok! | 20
| 14 | 3 | 3 | 0 | 53.4 | 13.0375 | 33 | 14.3539 | 20 |  | 5.1 | 1 | 12 | ok! | 20
| 15 | 2 | 2 | 3 | 77 | 15.6556 | 33 | 17.2363 | 25 |  | 3.7 | 0 | 15 | ok! | 25
QC Ar Cond | 1 | 2 | 4 | 7 | 153.6 | 22.1116 | 33 | 24.3441 | 32 |  | 2.5 | 1 | 12 | ok! | 32
| 2 | 2 | 6 | 3 | 119.8 | 19.5278 | 33 | 21.4994 | 32 |  | 2.3 | 1 | 12 | ok! | 32
| 3 | 2 | 6 | 3 | 119.8 | 19.5278 | 33 | 21.4994 | 32 |  | 5.7 | 1 | 12 | ok! | 32
| 4 | 2 | 2 | 3 | 77 | 15.6556 | 33 | 17.2363 | 25 |  | 3.7 | 0 | 15 | ok! | 25
| 5 | 5 | 3 | 0 | 67.6 | 14.6689 | 33 | 16.15 | 20 |  | 4.1 | 1 | 12 | ok! | 20
| 6 | 5 | 5 | 0 | 89 | 16.8314 | 33 | 18.5308 | 25 |  | 3.4 | 0 | 15 | ok! | 25
| 7 | 3 | 5 | 0 | 74.8 | 15.4304 | 33 | 16.9883 | 20 |  | 4.9 | 1 | 12 | ok! | 20
| 8 | 4 | 5 | 0 | 81.9 | 16.1461 | 33 | 17.7762 | 25 |  | 5.1 | 1 | 12 | ok! | 25
| 9 | 8 | 5 | 0 | 110.3 | 18.7376 | 33 | 20.6294 | 25 |  | 2.15 | 0 | 15 | ok! | 25
| 10 | 6 | 3 | 0 | 74.7 | 15.42 | 33 | 16.9769 | 20 |  | 5.8 | 1 | 12 | ok! | 20
QC Área Gourmet | 1 | 6 | 3 | 0 | 74.7 | 15.42 | 33 | 16.9769 | 20 |  | 2.4 | 0 | 15 | ok! | 20
| 2 | 6 | 3 | 0 | 74.7 | 15.42 | 33 | 16.9769 | 20 |  | 2.7 | 0 | 15 | ok! | 20
| 3 | 9 | 3 | 0 | 96 | 17.4808 | 33 | 19.2457 | 25 |  | 5.2 | 1 | 12 | ok! | 25
| 4 | 7 | 3 | 0 | 81.8 | 16.1362 | 33 | 17.7654 | 25 |  | 2.3 | 0 | 15 | ok! | 25
| 5 | 6 | 3 | 0 | 74.7 | 15.42 | 33 | 16.9769 | 20 |  | 5.2 | 1 | 12 | ok! | 20
| 6 | 2 | 5 | 0 | 67.7 | 14.6798 | 33 | 16.1619 | 20 |  | 2.7 | 1 | 12 | ok! | 20
| 7 | 2 | 7 | 0 | 89.1 | 16.8408 | 33 | 18.5412 | 25 |  | 4.2 | 1 | 12 | ok! | 25
OBS: | Os demais eletrodutos deverão ter diâmetro nominal de 20mm.
Note on I3: A ocupação máxima permitida é de 40%.
Note on K3: Eletrodutos comerciais: - PVC flexível 20, 25, 32, 41.3 e 62.5mm
Note on T3: Fases com seções num intervalo de três valores normalizados.
Note on AB3: A ocupação máxima permitida é de 40%.
Note on AD3: Eletrodutos comerciais: 20, 25, 32, 40, 50 e 60mm
Note on AH4: Marque com um "x" se desejar aumentar o diâmetro do eletroduto.
Note on L5: Digite "x" se for necessário aumentar o diâmetro (Dn) do eletroduto, devido ao comprimento máximo permitido.
Note on I32: A ocupação máxima permitida é de 40%.
Note on K32: Eletrodutos comerciais: - PVC flexível 20, 25, 32, 41.3 e 62.5mm
Note on T32: Fases com seções num intervalo de três valores normalizados.
Note on AB32: A ocupação máxima permitida é de 40%.
Note on AD32: Eletrodutos comerciais: 20, 25, 32, 40, 50 e 60mm
Note on AH33: Marque com um "x" se desejar aumentar o diâmetro do eletroduto.
Note on L34: Digite "x" se for necessário aumentar o diâmetro (Dn) do eletroduto, devido ao comprimento máximo permitido.
Note on I59: A ocupação máxima permitida é de 40%.
Note on K59: Eletrodutos comerciais: - PVC flexível 20, 25, 32, 41.3 e 62.5mm
Note on L61: Digite "x" se for necessário aumentar o diâmetro (Dn) do eletroduto, devido ao comprimento máximo permitido.
Note on I73: A ocupação máxima permitida é de 40%.
Note on K73: Eletrodutos comerciais: - PVC flexível 20, 25, 32, 41.3 e 62.5mm
Note on L75: Digite "x" se for necessário aumentar o diâmetro (Dn) do eletroduto, devido ao comprimento máximo permitido.
Note on I87: A ocupação máxima permitida é de 40%.
Note on K87: Eletrodutos comerciais: - PVC flexível 20, 25, 32, 41.3 e 62.5mm
Note on L89: Digite "x" se for necessário aumentar o diâmetro (Dn) do eletroduto, devido ao comprimento máximo permitido.
Note on L104: Digite "x" se for necessário aumentar o diâmetro (Dn) do eletroduto, devido ao comprimento máximo permitido.
Note on L114: Digite "x" se for necessário aumentar o diâmetro (Dn) do eletroduto, devido ao comprimento máximo permitido.

## Demanda
Determinação da carga instalada | [9 empty] | Soma das cargas gerais em seus grupos - Térreo + Superior
Descrição | Potência (W) | Térreo + Superior |  | Inferior |  | Área Gourmet + Externo |  | Total |  | Grupo | N° aparelhos | Descrição dos fatores | Subtotal (W) | F. de Potência | F. de Demanda
| Unitária | Quant. | Pot. Total (W) | Quant. | Pot. Total (W) | Quant. | Pot. Total (W) | Quant. | Pot. Total (W) | [7 empty] | 3600
Aspirador de pó | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | - | Iluminação + T.U.G. | 8690 | 1 | 0.35 | 3041.5 | 1500
Chuveiro | 4400 | 0 | 0 | 2 | 8800 | 1 | 4400 | 3 | 13200 | b1 | 1 | Chuveiros (Boiler 300LTS) | 3000 | 1 | 1 |  | 2.4
Condicionador de ar | 1500 | 4 | 8100 | 2 | 3000 | 1 | 3600 | 7 | 14700 | b4 | 4 | Máquinas de lavar e secar roupas, Lav. de louças e Ferro elét. | 6700 | 1 | 1
Exaustor | 300 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300
Ferro de passar roupas | 1200 | 1 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200 | b5 | 6 | Demais aparelhos | 7600 | 1 | 1
Tomadas de uso geral (T.U.G.) | 100 | 53 | 5300 | 16 | 1600 | 16 | 1600 | 85 | 8500 | c | 3 | Condicionador de ar | 8100 | 0.85 | 1
Tomadas de uso geral (T.U.G.) | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 3 | 1800 | TOTAL |  |  | 34090
Geladeira | 300 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300
Lâmpada LED 20W | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Soma das cargas gerais em seus grupos - Piso Inferior
Lâmpada incandescente | 60 | 9 | 540 | 8 | 480 | 8 | 480 | 25 | 1500
Lâmpada incandescente | 100 | 21 | 2100 | 9 | 900 | 9 | 900 | 39 | 3900 | Grupo | N° aparelhos | Descrição dos fatores | Subtotal (W) | F. de Potência | F. de Demanda
Lâmpada incandescente | 150 | 1 | 150 | 5 | 750 | 5 | 750 | 11 | 1650
Máquina de lavar louças | 1200 | 1 | 1200 | 1 | 1200 | 1 | 1200 | 3 | 3600 | a | - | Iluminação + T.U.G. | 4330 | 1 | 1
Máquina de lavar roupas | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 3 | 2400 | b1 | 2 | Chuveiros | 4400 | 1 | 1
Máquina de secar roupas | 3500 | 1 | 3500 | 1 | 3500 | 1 | 3500 | 3 | 10500 | b4 | 4 | Máquinas de lavar e secar roupas, Lav. de louças e Ferro elét. | 5500 | 1 | 1
Microcomputador / impressora | 500 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000
Microondas | 1200 | 1 | 1200 | 1 | 1200 | 1 | 1200 | 3 | 3600 | b5 | 5 | Demais aparelhos | 3000 | 1 | 1
Secador de cabelo | 600 | 3 | 1800 | 3 | 1800 | 3 | 1800 | 9 | 5400 | c | 2 | Condicionador de ar | 3000 | 0.85 | 1
TV a cores | 300 | 6 | 1800 | 4 | 1200 | 4 | 1200 | 14 | 4200 | TOTAL |  |  | 20230
Boiler 300 lts 3000W | 3000 | 1 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000
Elevador | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total |  | 32890 |  | 25830 |  | 22030 |  | 80750
Soma das cargas gerais em seus grupos - Área Gourmet + Externo
[10 empty] | Grupo | N° aparelhos | Descrição dos fatores | Subtotal (W) | F. de Potência
[10 empty] | a | - | Iluminação + T.U.G. | 17350 | 1
[10 empty] | b4 | 4 | Lav. de louças | 3600 | 1
[10 empty] | b5 | 4 | Demais aparelhos | 13600 | 1
[10 empty] | d | 2 | Motores elétricos | 3000 | 0.85
[10 empty] | TOTAL |  |  | 37550
Soma das cargas gerais em seus grupos - Total
[10 empty] | Grupo | N° aparelhos | Descrição dos fatores | Subtotal (W) | F. de Potência
[10 empty] | a | - | Iluminação + T.U.G. | 0 | 1
[10 empty] | b1 | 2 | Chuveiros | 0 | 1
[10 empty] | b4 | 4 | Máquinas de lavar e secar roupas, Lav. de louças e Ferro elét. | 0 | 1
[10 empty] | b5 | 5 | Demais aparelhos | 0 | 1
[10 empty] | c | 2 | Condicionador de ar | 3000 | 0.85
[10 empty] | TOTAL |  |  | 3000

## Orçam. (hidden)
Orçamento dos Apartamentos-tipo (em cada pavimento e o total)
nº | Descrição | Unid. | Quantidade | Preço unitario (R$) | Total (R$) | Total - 5 pvtos (R$) |  | Circuito | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | Qtde |  |  | Cores
[8 empty] | Ø Condut. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.5 | 2.5 | 4
1 | Caixa de passagem no teto (octogonal) | un. | 26 | 0.6 | 15.6 | 78 |  | Fase | 57.13 | 50.83 | 7 | 13 | 5.2 | 10.65 | 19.95 | 12.61 | 36.81 | 83.9 | 126.82 | 10.16 | 20.34 | 17.14 | 16.32 | 11.13 | F | 107.96 | 148.11 | 242.92 | Branco
2 | Caixa de passagem 2" x 4" | un. | 130 | 0.35 | 45.5 | 227.5 |  | Neutro | 41.5 | 44.4 | 7 | 13 | 5.2 | 10.65 | 19.95 | 12.61 | 36.81 | 83.9 | 126.82 | 10.16 | 20.34 | 17.14 | 16.32 | 11.13 | N | 85.9 | 148.11 | 242.92 | Azul
3 | Caixa de passagem 4" x 4" | un. | 5 | 0.55 | 2.75 | 13.75 |  | Retorno | 129.2 | 122.36 | [14 empty] | R | 251.56 | - | - | Amarelo
4 | Interruptor simples (1 seção) | un. | 6 | 3 | 18 | 90 |  | Terra |  |  | 7 | 13 | 5.2 | 10.65 | 19.95 | 12.61 | 36.81 | 83.9 | 126.82 | 10.16 | 20.34 | 17.14 | 16.32 | 11.13 | T | - | 148.11 | 242.92 | Amarelo e Verde
5 | Interruptor simples (2 seções) | un. | 2 | 4 | 8 | 40
6 | Interruptor de duas seções + 1 Tomada | un. | 1 | 4.5 | 4.5 | 22.5
7 | Interruptor simples + 1 Tomada | un. | 7 | 5 | 35 | 175
8 | Interruptor Three-way tecla simples | un. | 17 | 3.52 | 59.84 | 299.2
9 | Interruptor Three-way simples + 1 tomada | un. | 7 | 5.78 | 40.46 | 202.3
10 | Interruptor Three-way duplo | un. | 2 | 6.78 | 13.56 | 67.8
11 | Interruptor Three-way triplo | un. | 2 | 7.85 | 15.7 | 78.5
12 | Interruptor Four-way | un. | 2 | 8.67 | 17.34 | 86.7
13 | Tomada universal (2 Pinos + Terra) | un. | 98 | 3 | 294 | 1470
14 | Arandela de parede | un. | 12 | 10 | 120 | 600
15 | Bocal | un. | 26 | 1 | 26 | 130
16 | QDC de embutir 20 posições | un. | 1 | 170 | 170 | 850
17 | QDC de embutir 18 posições | un. | 1 | 150 | 150 | 750
18 | Condutor 1,5mm² (Fase) | m | 237.512 | 0.34 | 80.7541 | 403.7704 |  | Fator de perda de fios ou cabos |  |  |  |  | 1.1
19 | Condutor 1,5mm² (Retorno) | m | 553.432 | 0.34 | 188.1669 | 940.8344
20 | Condutor 1,5mm² (Neutro) | m | 188.98 | 0.34 | 64.2532 | 321.266
21 | Condutor 2,5mm² (Fase) | m | 325.842 | 0.52 | 169.4378 | 847.1892
22 | Condutor 2,5mm² (Neutro) | m | 325.842 | 0.52 | 169.4378 | 847.1892
23 | Condutor 2,5mm² (Terra) | m | 325.842 | 0.52 | 169.4378 | 847.1892
24 | Condutor 4,0 mm² (Fase) | m | 534.424 | 0.84 | 448.9162 | 2244.5808
25 | Condutor 4,0mm² (Neutro) | m | 534.424 | 0.84 | 448.9162 | 2244.5808
26 | Condutor 4,0mm² (Terra) | m | 534.424 | 0.84 | 448.9162 | 2244.5808
27 | Eletroduto PVC rígido (20.0 mm) | m | 373.4632 | 2.02 | 754.3957 | 3771.9783 |  | 6.04
28 | Eletroduto PVC rígido (25.0 mm) | m | 51.007 | 2.88 | 146.9002 | 734.5008 |  | 2.61
29 | Eletroduto PVC rígido (32.0 mm) | m | 14.597 | 3.79 | 55.3226 | 276.6132 |  | 5.33
30 | Curva PVC rígido (20.0 mm) | un. | 86 | 0.7 | 60.2 | 301 |  | 2.38
31 | Condutor 16 mm² (Fase) | m | 0 | 1.5 | 0 | 0 |  | 5.02
32 | Condutor 16 mm² (Neutro) | m | 0 | 1.5 | 0 | 0 |  | 2.65
33 | Condutor 16 mm² (Terra) | m | 0 | 1.5 | 0 | 0 |  | 4.62
34 | Disjuntor termomagnético unipolar (15A) | un. | 5 | 4.08 | 20.4 | 102 |  | 1.84
35 | Disjuntor termomagnético unipolar (20A) | un. | 13 | 4.08 | 53.04 | 265.2 |  | 3.02
36 | Disjuntor termomagnético unipolar (30 A) | un. | 4 | 7.85 | 31.4 | 157 |  | 5.59
37 | Disjuntor termomagnético bipolar (30 A) | un. | 6 | 22.95 | 137.7 | 688.5 |  | 5.62
38 | Disjuntor termomagnético tripolar (100 A) | un. | 4 | 45 | 180 | 900 |  | 5.66
39 | Caixa Tipo CM-2 | un. | 2 | 57.8 | 115.6 | 578 |  | 4.65
40 | Caixa Tipo CM-10 | un. | 1 | 66.84 | 66.84 | 66.84 |  | 4.77
41 | Haste de aterramento - aço zincado | un. | 3 | 28.47 | 85.41 | 85.41 |  | 1.86
| Total |  |  | 4931.6946 |  | 24049.4731 |  | 4.87
6.1
Orçamento do Condomínio | [7 empty] | 5.73
nº | Descrição | Unid. | Quantidade | Preço unitario (R$) | Total (R$) |  |  | 5.44
2.36
1 | Caixa de passagem no teto (octogonal) | un. | 28 | 0.6 | 16.8 |  |  | 3.88
2 | Caixa de passagem 2" x 4" | un. | 80 | 0.35 | 28 |  |  | 3.08
3 | Caixa de passagem 4" x 4" | un. | 0 | 0.55 | 0 |  |  | 5.39
4 | Interruptor simples (1 seção) | un. | 3 | 3 | 9 |  |  | 5.08
5 | Sensor de presença - iluminação | un. | 8 | 17.99 | 143.92 |  |  | 1.73
6 | Interruptor de duas seções + 1 Tomada | un. | 0 | 4.5 | 0 |  |  | 1.71
7 | Interruptor simples + 1 Tomada | un. | 2 | 5 | 10 |  |  | 1.84
8 | Interruptor Three-way tecla simples | un. | 16 | 3.52 | 56.32 |  |  | 3.95
9 | Interruptor Three-way simples + 1 tomada | un. | 0 | 5.78 | 0 |  |  | 4.91
10 | Interruptor Three-way duplo | un. | 3 | 6.78 | 20.34 |  |  | 4.82
11 | Interruptor Three-way triplo | un. | 0 | 7.85 | 0 |  |  | 3.91
12 | Interruptor Four-way | un. | 0 | 8.67 | 0 |  |  | 2.52
13 | Tomada universal (2 Pinos + Terra) | un. | 44 | 3 | 132 |  |  | 5.2
14 | Arandela de parede | un. | 31 | 10 | 310 |  |  | 4.73
15 | Bocal | un. | 31 | 1 | 31 |  |  | 4.37
16 | QDC de embutir 8 posições | un. | 1 | 27 | 27 |  |  | 5.2
17 | QDC de embutir 12 posições | un. | 1 | 18 | 18 |  |  | 3.89
18 | Condutor 1,5mm² (Fase) | m | 179 | 0.34 | 60.86 |  |  | 3.29
19 | Condutor 1,5mm² (Retorno) | m | 105 | 0.34 | 35.7 |  |  | 3.65
20 | Condutor 1,5mm² (Neutro) | m | 155 | 0.34 | 52.7 |  |  | 3.5
21 | Condutor 2,5mm² (Fase) | m | 187 | 0.52 | 97.24 |  |  | 5.85
22 | Condutor 2,5mm² (Neutro) | m | 113 | 0.52 | 58.76 |  |  | 4.03
23 | Condutor 2,5mm² (Terra) | m | 162 | 0.52 | 84.24 |  |  | 5.13
24 | Condutor 4,0 mm² (Fase) | m | 0 | 0.84 | 0 |  |  | 5.7
25 | Condutor 4,0mm² (Neutro) | m | 0 | 0.84 | 0 |  | 155.992 | 183.52
26 | Condutor 4,0mm² (Terra) | m | 0 | 0.84 | 0
27 | Eletroduto PVC rígido (20.0 mm) | m | 156 | 2.02 | 315.12
28 | Eletroduto PVC rígido (32.0 mm) | m | 38 | 2.88 | 109.44
29 | Eletroduto PVC rígido (40.0 mm) | m | 38 | 3.79 | 144.02
30 | Curva PVC rígido (20.0 mm) | un. | 43 | 0.7 | 30.1
31 | Condutor 16 mm² (Fase) | m | 76 | 1.5 | 114
32 | Condutor 16 mm² (Neutro) | m | 38 | 1.5 | 57
33 | Condutor 16 mm² (Terra) | m | 38 | 1.5 | 57
34 | Disjuntor termomagnético unipolar (15A) | un. | 4 | 4.08 | 16.32
35 | Disjuntor termomagnético bipolar (15A) | un. | 2 | 4.5 | 9
36 | Disjuntor termomagnético unipolar (20 A) | un. | 8 | 7.85 | 62.8
37 | Disjuntor termomagnético bipolar (70 A) | un. | 3 | 22.95 | 68.85
38 | Disjuntor termomagnético tripolar (100 A) | un. | 0 | 45 | 0
39 | Caixa Tipo CM-2 | un. | 1 | 57.8 | 57.8
40 | Caixa Tipo CM-10 | un. | 0 | 66.84 | 0
41 | Haste de aterramento - aço zincado | un. | 3 | 28.47 | 85.41
| Total |  |  | 2318.74
PLANILHA DE MATERIAIS
Item | Descrição | Unid | Quant. | Preço | Preço
|  |  |  | Unit | Total
1 | Instalações Elétricas - Tubulações e Acessórios
1.1 | Eletroduto PVC rígido ou flexível, tipo pesado, diâmetros:(ref:TIGRE) | m
1.1.1 | Φ20mm | m
1.1.2 | Φ25mm | m
1.1.3 | Φ32mm | m
1.1.4 | Φ40mm | m
1.1.5 | Φ50mm | m
1.2 | Acessórios para fixação de eletroduto
1.2.1 | Curva PVC rígido 20mm,tipo pesado raio longo 90º | pç
1.2.2 | Curva PVC rígido 25mm,tipo pesado raio longo 90º | pç
1.2.3 | Curva PVC rígido 32mm,tipo pesado raio longo 90º | pç
1.2.4 | Curva PVC rígido 50mm,tipo pesado raio longo 90º | pç
1.2.5 | Luva de PVC rígido de 20mm | pç
1.2.6 | Luva de PVC rígido de 25mm | pç
1.2.7 | Luva de PVC rígido de 32mm | pç
1.2.8 | Luva de PVC rígido de 50mm | pç
1.3 | Eletroduto em aço galvanizado,tipo pesado,em barras de 6,0m fornecido com uma luva,rosca gás, diâmetros
1.3.1 | Φ50mm | pç
1.3.2 | Curva de aço galvanizado 50mm raio longo 90º | pç
1.3.3 | Cabeçote para eletroduto aço galvanizado 50mm | pç
1.3.4 | Tampa e aro articulados para caixa tipo ZB passeio | pç
1.3.5 | Faixa plástica de sinalização padrão CEMIG | m
1.3.6 | Arame de aço galvanizado 14BWG | Kg
1.3.7 | Haste cantoneira de aço zincado,por imersão a quente,2,40m, para aterramento Padrão CEMIG | pç
2 | Instalações Elétricas - Quadros,disjuntores e caixas
2.1 | Quadro de distribuição de Circuitos, montgem de embutir, para 28 circuitos monofásicos e disjuntor geral, barramento de cobre - 3F+N+T | cj
2.2 | Quadro de distribuição de Circuitos, montgem de embutir, para 10 circuitos monofásicos e disjuntor geral, barramento de cobre - 2F+N+T | cj
2.3 | Disjuntor Termomagmético unipolar, 600V - 10kVa, nas seguintes correntes :
2.3.1 | 15A | pç
2.3.2 | 20A | pç
2.3.3 | 30A | pç
2.3.4 | 40A | pç
2.4 | Disjuntor Termomagmético unipolar, 600V - 10kVa, nas seguintes correntes :
2.4.1 | 30A | pç
2.5 | Disjuntor Termomagmético unipolar, 600V - 10kVa, nas seguintes correntes :
2.5.1 | 70A | pç
2.5.3 | 90A | pç
2.5.4 | 120A | pç
2.6 | Conjunto caixa para medidor unifásico disjuntor com medição direta modelo CM-1 345x460x210mm. Padrão CEMIG | pç
2.7 | Conjunto caixa para medidor polifásico disjuntor com medição direta modelo CM-2 345x460x210mm. Padrão CEMIG | pç
2.8 | Conjunto caixa para derivação modelo CM-7 (345x460x210mm. Padrão CEMIG) | pç
2.9 | Conjunto caixa para proteção geral modelo CM-8 (345x460x210mm. Padrão CEMIG) | pç
2.10 | Caixa estampada em chapa de aço, própria para embutir em alvenaria, galvanizada,dimesões: | pç
2.10.1 | 10x5x5cm | pç

## Planilha2 (hidden)
Consumo Médio Mensal | Potência | Nº de Horas por dia | Nº de Dias por Mês | Constante
2160 | 3000 | 24 | 30 | 1000
2160 | 2.7 | 24 | 30 | 1000
16 | 1000 | 8 | 2 | 1000

## Previsão de Cargas (2) (hidden)
Previsão de cargas do Sobrado Itupeva - Pavimento Térreo | [21 empty] | Previsão de cargas do Sobrado Itupeva - Área Gourmet
Descrição | Dependência | Dimensões |  | Iluminação | [5 empty] | T.U.G. | [7 empty] | T.U.E. |  |  |  | Descrição | Dependência | Dimensões |  | Iluminação | [5 empty] | T.U.G. | [7 empty] | T.U.E.
|  | Área (m²) | Perím. (m) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° de Arandelas (60W) | Pot. Total (W) | N° mín. de pontos | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | Pot. Total (W) | Aparelho | Pot. (W) | Aparelho | Pot. (W) |  |  | Área (m²) | Perím. (m) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° de Arandelas (60W) | Pot. Total (W) | N° mín. de pontos | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | Pot. Total (W) | Aparelho | Pot. (W) | Aparelho | Pot. (W)
Térreo | Sala (jantar) | 34.1955 | 18.48 | 1 | 100 | 2 | 300 | 0 | 700 | 4 | 6 | 100 | 1 | 300 | 0 | 0 | 900 | Cond. de ar | 3600 | Microondas | 1200 | Áreas comuns | Gazebo | 7.06 | 10.28 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
| Sala (estar) |  | 14.68 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 3 | 3 | 100 | 2 | 300 | 0 | 0 | 900 | [5 empty] | Casa de Bombas | 2.25 | 6 | 1 | 100 | 0 | 60 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Bomba piscina | 3cv
| Dormitório 3 | 12.8 | 14.32 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 350 | 3 | 5 | 100 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | Cond. de ar | 4500 |  |  |  | Jardim Piscina | 578.2 |  | 6 | 100 | 0 | 0 | 4 | 840 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| Dormitório 4 | 9.59 | 12.52 | 4 | 50 | 1 | 100 | 2 | 420 | 3 | 5 | 100 | 0 | 300 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | Área Gourmet | Área Total | 47 | 27.7 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0
| Closet | 3.92 | 7.92 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | [5 empty] | Salão de Festas | 36.94 | 24.32 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 320 | 7 | 10 | 100 | 1 | 600 | 1 | 4400 | 6000 | Ar. Cond. | 3600 | Microondas | 1200
| WC3 | 4.87 | 8.96 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 160 | 2 | 2 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 300 | Chuveiro | 7500 | Sec. Cabelo | 2000 |  | WC Gourmet | 4 | 8.54 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
| WC4 | 3.42 | 7.86 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 160 | 2 | 2 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 300 | Chuveiro | 7500 | Sec. Cabelo | 2000 |  | Despensa | 3.59 | 7.94 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| Varanda | 9.296 | 14.82 | 3 | 50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | Acesso | Escadas | 1017 |  | 16 | 50 | 2 | 60 | 2 | 1040 | 1 | 2 | 100 | 0 | 500 | 0 | 0 | 200
| Circulação | 3.8 | 9.44 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | Totais | [8 empty] | 2600 | [7 empty] | 7300 |  | 3600 |  | 1200
| Copa | 8.44 | 11.68 | 1 | 150 | 6 | 50 | 0 | 450 | 3 | 6 | 100 | 1 | 100 | 1 | 600 | 1300 | Lav. louça | 1200 | Torneira Elétrica | 5500 | Potência Total |  | 14700 | Consumidor TIPO C / Atendido a 4 fios / 3 fases e 1 neutro / Tensão 127/220V
| Varanda Nova | 11.04 | 13.88 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
| Lavanderia | 10.08 | 12.92 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 | 3 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | Lav. Roupas | 600 | Sec. roupas | 1500
Totais | [8 empty] | 3170 | [7 empty] | 6300 |  | 24900 |  | 12200 |  | Varanda Nova | 11.04 | 13.88 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
Potência Total |  | 46570 | Consumidor TIPO C / Atendido a 4 fios / 3 fases e 1 neutro / Tensão 127/220V | [19 empty] | Serviço | 5.13 |  | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | Ferro elétr. | 1200 | Sec. roupas | 3500
| Área Total | 111.4515 | m2 | [19 empty] | Salão de Festas | 65.98 | 45 | 6 | 150 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 9 | 10 | 100 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1500
[23 empty] | Cozinha | 9 | 12 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 2 | 100 | 2 | 300 | 1 | 600 | 1400 | Lav. louça | 1200 | Microondas | 1200
Previsão de cargas do Sobrado Itupeva - Pavimento Inferior | [21 empty] | Previsão de cargas do Sobrado Itupeva - Área Gourmet
Descrição | Dependência | Dimensões |  | Iluminação | [5 empty] | T.U.G. | [7 empty] | T.U.E. |  |  |  | Descrição | Dependência | Dimensões |  | Iluminação | [5 empty] | T.U.G. | [7 empty] | T.U.E.
|  | Área (m²) | Perím. (m) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° de Arandelas (60W) | Pot. Total (W) | N° mín. de pontos | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | Pot. Total (W) | Aparelho | Pot. (W) | Aparelho | Pot. (W) |  |  | Área (m²) | Perím. (m) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° de Arandelas (60W) | Pot. Total (W) | N° mín. de pontos | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | Pot. Total (W) | Aparelho | Pot. (W) | Aparelho | Pot. (W)
Pav. Inferior | Dormitório 1 | 16.76 | 18.4 | 8 | 50 | 2 | 100 | 2 | 720 | 4 | 5 | 100 | 0 | 300 | 0 | 0 | 500 | Cond. de ar | 1500 |  |  | Áreas comuns | Hall (tipo) | 8.55 |  | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | Elevador | 7500 | Elevador | 7500
| Dormitório 2 | 16.98 | 16.64 | 8 | 50 | 0 | 150 | 2 | 520 | 4 | 5 | 100 | 0 | 300 | 0 | 0 | 500 | Cond. de ar | 1500 |  |  |  | Hall (salão festas) | 11.82 |  | 1 | 160 | 1 | 60 | 0 | 220 | 1 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
| Área Serviço | 4.08 | 8.2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | Ferro elétr. | 1200 |  |  |  | Escadas | 12.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1680 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700
| WC1 | 3.38 | 7.64 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 260 | 2 | 2 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 300 | Chuveiro | 7500 | Sec. Cabelo | 2000 | 1º Pavto | Salão de Festas | 65.98 | 45 | 6 | 150 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 9 | 10 | 100 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1500
| WC2 | 3.91 | 8.06 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 260 | 2 | 2 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 300 | Chuveiro | 7500 | Sec. Cabelo | 2000 |  | Cozinha | 9 | 12 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 2 | 100 | 2 | 300 | 1 | 600 | 1400 | Lav. louça | 1200 | Microondas | 1200
Garagem | Garagem | 66.78 | 33.56 | 2 | 200 | 2 | 80 | 24 | 2000 | 7 | 7 | 100 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1200 | [5 empty] | WC1 | 2.48 |  | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
Jardim Entrada | Jardim | 102.34 | 42.04 | 0 | 200 | 6 | 80 | 20 | 1680 | 9 | 6 | 100 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1100 | [5 empty] | WC2 | 2.48 |  | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
Totais | [8 empty] | 5540 | [7 empty] | 4700 |  | 19200 |  | 4000 | Garagem | Garagem | 1017 |  | 14 | 200 | 2 | 80 | 3 | 3140 | 1 | 6 | 100 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1100
Potência Total |  | 33440 | Consumidor TIPO C / Atendido a 4 fios / 3 fases e 1 neutro / Tensão 127/220V | [18 empty] | Totais | [8 empty] | 6840 | [7 empty] | 7100 |  | 8700 |  | 8700
| Área Total | 214.23 | m2 | [18 empty] | Potência Total |  | 31340 | Consumidor TIPO C / Atendido a 4 fios / 3 fases e 1 neutro / Tensão 127/220V
Previsão de cargas do Sobrado Itupeva - Pavimento Superior
Descrição | Dependência | Dimensões |  | Iluminação | [5 empty] | T.U.G. | [7 empty] | T.U.E.
|  | Área (m²) | Perím. (m) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° de Arandelas (60W) | Pot. Total (W) | N° mín. de pontos | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | N° Ptos | Pot. Unit. (W) | Pot. Total (W) | Aparelho | Pot. (W) | Aparelho | Pot. (W)
Pavimento Superior | Dormitório 5 | 12.69 | 7.13 | 6 | 50 | 1 | 100 | 2 | 2600 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | Cond. de ar |  | Aliment. Central
| Escritório | 9.57 | 12.38 | 6 | 50 | 0 | 0 | 1 | 360 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
| WC5 | 3.48 | 7.9 | 3 | 50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 2 | 2 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 300 | Chuveiro | 7500
Hall de Escada | Escada de acesso | 4.79 | 8.76 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| Vazio |  |  | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totais | [8 empty] | 3870 | [7 empty] | 900 |  | 7500 |  | 0
Potência Total |  | 12270 | Consumidor TIPO C / Atendido a 4 fios / 3 fases e 1 neutro / Tensão 127/220V
| Área Total | 30.53 | m2
31.4
12.8
17.3
15
21.3
9
9
8.4
11.5
15.7
9.3
13
25.9
12.5
15.3
16.4
7.9
9.3
8.4
11.6
16
9.6
15.1
11.7
0